| Zakázkové č.: | 22 0054 01 01 |
| --- | --- |
| Číslo přílohy: | D.2.1.1.2 |

Odkanalizování oblasti povodí Olešné

- místních částí Zelinkovice a Lysůvky

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Strojně-technologická část

D.2.1.1.2   Seznam strojů a zařízení

Vypracoval :   Ing. Blažej

Ostrava, leden 2020

#### DPS 01.1		Čerpací stanice – STČ

| A. STROJE A ZAŘÍZENÍ, ARMATURY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 01.1 | Odstředivé ponorné kalové čerpadlo, médium – splašková odpadní voda, provozní bod ca Q = 8 l/s, H = 7,5 m, průchodnost oběžným kolem min. 50 mm, Pmot = 2,5 kW, 400 V, 50 Hz, rozběh přímý; mat. provedení: skříň, oběžné kolo – šedá nebo tvárná litina; včetně následujícího příslušenství: - patkové kotevní koleno z šedé litiny, připojení přírubou PN 10 - spouštěcí zařízení čerpadla do hloubky ca 4 000 mm, sestávající z nerezových vodicích trubek, držáku vodících trubek, řetězu z korozivzdorné oceli ø 6 mm se závěsnými oky a montážního materiálu - tepelné ochrany vinutí motoru (bimetal) - vlhkostní elektrosondy průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu - silnoproudého motorového kabelu, délka 10 m - vyhodnocovací relé pro elektrosondu průsaku a tepelnou ochranu vinutí motoru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost 1 kpl: ca 96 kg (z toho hmotnost vlastního čerpadla 54 kg) |  |  |
|  | Celkem: 2 kpl |  |  |

| 01.2 | Česlicový koš pro instalaci do mokré jímky ČS na přítokové potrubí DN 300, půdorysný rozměr ca 500 x 500 mm, výška koše ca 1100 mm, provedení s pevným víkem (aby nedocházelo k vyplavení shrabků při zatopení koše); šířka průlin 20 mm, včetně následujícího příslušenství: - spouštěcí zařízení česlicového koše, sestávající z vodících trubek, horního držáku trubek, spouštěcího řetězu a opěrné konstrukce koše, hloubka instalace (od ovládací podlahy po niveletu přítokového potrubí) ca 1700 mm - montážního materiálu. Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost 1 ks: ca 54 kg |  |  |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 01.3 | Přenosné zvedací zařízení otočné, nosnost 150 kg (pro zvedání a spouštění čerpadel poz. 01.1 a česlicového koše poz. 01.2), ovládání ruční; včetně 2 ks držáků zvedacího zařízení pro montáž na vodorovný betonový strop jímky ČS; mat. provedení – ocel s žárovým pozinkem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost 1 kpl: 46 kg |  |  |
|  | Celkem: 1 kpl |  |  |

| 01.4 | Zpětný ventil s potápivou koulí DN 100, PN 10, v provedení pro montáž do vodorovného potrubí, mat. provedení: - těleso a víko z tvárné litiny - koule z hliníku povrstvená pryží - spojovací šrouby z nerezi - povrchová ochrana vně i uvnitř epoxidovým lakem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost 1 ks: 17 kg |  |  |
|  | Celkem: 2 ks |  |  |

| 01.5 | Nožové šoupátko DN 100, PN 10, ovládání ručním kolem, mat. provedení: - těleso z tvárné litiny - uzavírací deska a vřeteno z nerezové oceli - povrchová ochrana epoxidovým lakem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost 1 ks: 12 kg |  |  |
|  | Celkem: 3 ks |  |  |

| 01.6 | Nožové šoupátko DN 80, PN 10, ovládání ručním kolem, mat. provedení: - těleso z tvárné litiny - uzavírací deska a vřeteno z nerezové oceli - povrchová ochrana epoxidovým lakem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost 1 ks: 9 kg |  |  |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 01.7 | Montážní vložka DN 80, PN 10, mat. provedení: - těleso ze šedé litiny - povrchová ochrana epoxidovým lakem - šrouby z nerezové oceli |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost 1 ks: 9 kg |  |  |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 01.8 | Magneticko-indukční průtokoměr DN 80, PN 10, v provedení s odděleným převodníkem pro montáž do rozváděče, včetně 10 m kabelu, napájení 230 V, 50 Hz, průtok měřící armaturou možný oběma směry; médium – splašková odpadní voda, rozsah teplot +5 až 30 °C; požadavek na zvýšené krytí snímače IP 68 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnost 1 ks: 7 kg |  |  |
|  | Celkem: 1 ks |  |  |

| 01.9 | Neobsazeno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

B.	  POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

| 01.10 | Nerezové rozvodné potrubí DN 80 až DN 100, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, kotvení; mat. provedení – nerezová ocel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 1,3 bm   trubka DN 80, ø84x2mm

- 8    bm   trubka DN 100, ø 104x2mm

- 3 ks   koleno 90°, DN100, ø 104x2mm

- 6 ks    příruba plochá přivařovací DN 80, PN 10,

- 9 ks    příruba plochá přivařovací DN 100, PN 10,

- 4 ks    přechod trubkový přímý DN100/DN80 ( Ø 104x2 / Ø 84x2)

- 2 ks   návarek s vnějším závitem G 2" (Ø 60,3 x 3,2), L=150mm

- 1 ks   přírubový spoj DN 80, PN 10, pro montáž bezpřírubového nožového šoupátka

- 5 ks   přírubový spoj DN 80, PN 10

- 4 ks   přírubový spoj DN 100, PN 10

- 3 ks   přírubový spoj DN100, PN 10, pro montáž bezpřírubového nožového šoupátka

- 3 ks   konzoly, podpěry, závěsy pro potrubí DN100 včetně kotvení a třmenů – cca 80kg

Materiálové provedení:  nerezová ocel AISI 304 (ČSN 17 240).