## REKAP
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Stavba: |  | REKONSTRUKCE VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
Investor: |  | Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
Místo stavby: |  | 1. Máje 1700, 738 02 Frýdek-Místek
Část: |  | D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
Číslo zakázky: |  | 01/24
Číslo dokumentu: |  | D.1.4.3-05
Datum: |  | 02/2024
REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Poz | Název-popis zařízení |  | Měrná jednotka | Počet | Cena [Kč]
[5 empty] | Dodávka [Kč] | Montáž [Kč]
1 | ZAŘÍZENÍ č. 1 – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ VARNY |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | ZAŘÍZENÍ č. 2 – VĚTRÁNÍ PŘÍPRAVEN |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | ZAŘÍZENÍ č. 3 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO Z.Č.1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | ZAŘÍZENÍ č. 4 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO Z.Č.2 |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | ZAŘÍZENÍ č. 5 – CHLAZENÍ PŘÍPRAVNY MASA |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | DOPOJENÍ OHŘÍVAČŮ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK NA ÚT ROZVOD |  | kpl | 1 | 0 | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
| Doprava - 3.6% z dodávky zařízení |  | kpl | 1
| Přesun hmot |  | kpl | 1
| Lešení a jeřábová technika |  | kpl | 1
| Vybourání a znovuzazdění dveří ve strojovně-2.5m2, zapravení, začištění, výmalby, úpravy prostupů a jejich zapravení - 25 x 0.5 m2, přesun a likvidace sutě, vybavení staveniště a závěrečný úklid: |  | kpl | 1
| Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení |  | kpl | 1
| Vypracování protokolu o proměření a vyregulování |  | kpl | 1
| Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1
| Zpracování dodavatelské dokumentace |  | kpl | 1
| Projekt skutečného provedení |  | kpl | 1
| Nepředvídané práce |  | kpl | 1
| Ostatní položky neuvedené výše |  | kpl | 1
| MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
| VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0
SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE

## STANDARTY
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Stavba: | REKONSTRUKCE VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ
Investor: | Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
Místo stavby: | 1. Máje 1700, 738 02 Frýdek-Místek
Část: | D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
Číslo zakázky: | 01/24
Číslo dokumentu: | D.1.4.3-05
Datum: | 02/2024
POZNÁMKY:
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
UPOZORNĚNÍ:
1) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek.
5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla.
6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.
7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.
8)Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.
9)Záruční lhůta činí zásadně nejméně 2 (dva) roky.
10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.
11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.
13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, jednoznačně a s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.
15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.
16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli.
17)Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.

## 1
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ č. 1 – VÝMĚNA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ VARNY
1 | 1.1 | Vzduchotechnická sestavná rekuperační jednotka, Vp/o=5800/5800 m3/h, s deskovým rekuperátorem, vodním ohřívačem a chladičem-výparníkem, Qt=23.6 kW (60/40 oC), Qch=25.18 kW (R32) včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, 4153x1140x1870mm, 985 kg, s komponenty MaR a ovládacím panelem, Pi=5.0 kW, 8.0A, 3x400V, včetně regulačního uzlu a pružných manžet, v rozloženém stavu, montáž ve strojovně, šéfmontáž výrobce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | strojovna vzduchotechniky 1.PP
2 | 1.2 | Protihluková žaluzie, 1000x400mm, hloubka 200mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | fasáda objektu
3 | - | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2700 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B | bm | 11 |  | 0 | 0 | 0
4 | - | Potrubí odvodu kondenzátu, HT32, vč. tvarovek 30%, zaústění do nejbližšího odpadu přes sifon | bm | 5 |  | 0 | 0 | 0
5 | - | Izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 15 mm, s Al polepem | m2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
6 | - | Komunikační kabel | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0
7 | - | Montážní lišta, kabelová | bm | 5 |  | 0 | 0 | 0
8 | - | Demontáž stávající VZT jednotky, vč. ekologické likvidace a dopravy | kpl | 1 |  | 0
9 | - | Demontáž stávajícího potrubí ve strojovně (10 bm), vč. ekologické likvidace a dopravy, 150 kg, 120 Kč/kg | kpl | 1 |  | 0
10 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 60 |  | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 2
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ č. 2 – VĚTRÁNÍ PŘÍPRAVEN
1 | 2.1 | Vzduchotechnická sestavná rekuperační jednotka, Vp/o=2700/2700 m3/h, s deskovým rekuperátorem, vodním ohřívačem a chladičem-výparníkem, Qt=8.75 kW (60/40 oC), Qch=11.38 kW (R32) včetně uzavíracích klapek, filtrů F7, M5, 4151x665x1870mm, 985 kg, s komponenty MaR a ovládacím panelem, Pi=4.8 kW, 7.6A, 3x400V, včetně regulačního uzlu a pružných manžet, v rozloženém stavu, montáž ve strojovně, šéfmontáž výrobce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | strojovna vzduchotechniky
2 | 2.2 | Potrubní tlumič hluku ø355mm, délka 900 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | 2.3 | Mřížka přívodní, dvouřadá, s regulací R1/R2, barva bílá, 325x75 mm | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
4 | 2.4 | Mřížka přívodní, dvouřadá, s regulací R1/R2, barva bílá, 225x75 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
5 | 2.5 | Mřížka přívodní, dvouřadá, s regulací R1/R2, barva bílá, 625x75 mm | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
6 | 2.6 | Mřížka přívodní, dvouřadá, s regulací R1/R2, barva bílá, 425x75 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
7 | 2.7 | Mřížka odtahová, jednořadá, s regulací R1/R2, barva bílá, 325x75 mm | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
8 | 2.8 | Mřížka odtahová, jednořadá, s regulací R1/R2, barva bílá, 225x75 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
9 | 2.9 | Mřížka odtahová, jednořadá, s regulací R1/R2, barva bílá, 425x75 mm | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
10 | 2.10 | Regulační klapka do kruhového potrubí, pozinkovaná, s ručním nastavením, ø160 mm, barva bílá | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
11 | 2.11 | Regulační klapka do kruhového potrubí, pozinkovaná, s ručním nastavením, ø200 mm, barva bílá | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
12 | 2.12 | Regulační klapka do kruhového potrubí, pozinkovaná, s ručním nastavením, ø250 mm, barva bílá | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | RAL bude dopřesněn při realizaci
13 | 2.13 | Talířový ventil, plastový, bílý, ø100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | 2.14 | Regulátor průtoku, poltrubní, vložný, nastavitelný, ø100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | 2.15 | Krycí mřížka na kruhové potrubí, ø100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | - | Komunikační kabel | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0
17 | - | Montážní lišta, kabelová | bm | 5 |  | 0 | 0 | 0
18 | - | Potrubí čtyřhranné do obvodu 2600 mm, vč. tvarovek 100%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B | bm | 7 |  | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí kruhové typu SPIRO, včetně tvarovek 30%, do ø355 mm | bm | 46 |  | 0 | 0 | 0
20 | - | Potrubí kruhové typu SPIRO, včetně tvarovek 30%, do ø250 mm | bm | 92 |  | 0 | 0 | 0
21 | - | Potrubí odvodu kondenzátu, HT32, vč. tvarovek 30%, zaústění do nejbližšího odpadu přes sifon | bm | 5 |  | 0 | 0 | 0
22 | - | Izolace na bázi syntetického kaučuku, s Al polepem, 15 mm, | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
23 | - | Demontáž stávající VZT jednotky, vč. ekologické likvidace a dopravy | kpl | 1 |  | 0
24 | - | Demontáž stávajícího potrubí (130 bm), vč. ekologické likvidace a dopravy, 700 kg, 120 Kč/kg | kpl | 1 |  | 0
25 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 150 |  | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.2 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 3
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ č. 3 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO Z.Č.1
1 | 3.1 | Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch=4,6-27,0 kW(R32), Pi=11.87kW, 23A, 3x400V, 1010x370x1550 mm, 142 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | - | AHU kit pro řízení přímého výparu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | - | Kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | - | Klimatizační potrubí Cu | bm | 15 |  | 0 | 0 | 0
5 | - | Doplnění chladiva R32 | kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | - | Regulátory chvění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | - | Tlaková zkouška inertním plynem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | - | Vakuová zkouška | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | - | Komunikační kabeláž | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0
10 | - | Oplechování potrubí v exteriéru | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | - | Demontáž stávající jednotky a potrubí, vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0
12 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 40 |  | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.3 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 4
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ č. 4 – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA PRO Z.Č.2
1 | 4.1 | Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch=3,1-12,0 kW(R32), Pi=3,6kW, 16,2A, 3x400V, 890x320x900 mm, 69 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | - | AHU kit pro řízení přímého výparu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | - | Kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | - | Klimatizační potrubí Cu | bm | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | - | Doplnění chladiva R32 | kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | - | Regulátory chvění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | - | Tlaková zkouška inertním plynem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | - | Vakuová zkouška | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | - | Komunikační kabeláž | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0
10 | - | Oplechování potrubí v exteriéru | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | - | Demontáž stávající jednotky a potrubí, vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0
12 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 40 |  | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.4 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 5
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ č. 5 – CHLAZENÍ PŘÍPRAVNY MASA
1 | 5.1 | Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch=2.5 kW(R32), Pi=0.86 kW, 7.22A, 230V, 550x290x780mm, 29 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | 5.2 | Vnitřní výparníková nástěnná jednotka, 798x230x293mm, 10kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | - | Kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | - | Klimatizační potrubí Cu | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0
6 | - | Regulátory chvění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | - | Tlaková zkouška inertním plynem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | - | Vakuová zkouška | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | - | Komunikační kabeláž | bm | 6 |  | 0 | 0 | 0
10 | - | Plastový kryt potrubí, vč. tvarovek | bm | 3 |  | 0 | 0 | 0
11 | - | Oplechování potrubí v exteriéru | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | - | Demontáž stávajících jednotek a potrubí, vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0
13 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 25 |  | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.5 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 6
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
DOPOJENÍ OHŘÍVAČŮ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK NA ÚT ROZVOD
Armatury
1 | - | Kulový kohout KK32 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
2 | - | Kulový kohout KK28 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
3 | - | Filtr DN32 PN16, vč. protipřírub | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | - | Filtr DN25 PN16, vč. protipřírub | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | - | Zpětná klapa DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | - | Zpětná klapa DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Potrubí
7 | - | Potrubí Cu 35 vč. izolace | m | 20 |  | 0 |  |  | cena vč.montáže
8 | - | Potrubí Cu 28 vč. izolace | m | 20 |  | 0 |  |  | cena vč.montáže
9 | - | Zkouška těsnosti potrubí, ocelové závitové do DN 40 | m | 30 |  | 0
10 | - | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 30 |  | 0
11 |  | Napojení VZT jednotky, 2x šroubení | kpl | 2 |  |  |  | 0
12 | - | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
13 | - | Topná zkouška | hod | 50 |  | 0
14 | - | Zaregulování | kpl | 1 |  | 0
Izolace
15 | - | Tepelná izolace z PIPO ALS tl. 40 mm pro 1" | m | 30 |  | 0
16 | - | Tepelná izolace z PIPO ALS tl. 40 mm pro 2" | m | 30 |  | 0
17 | - | Montáž izolace tepelného potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou | m | 60 |  |  |  | 0
DEMONTÁŽE
18 | - | Demontáž potrubí a tvarovek a izolace, vč. odvozu a ekologické likvidace, do DN 50 | m | 50 |  |  |  | 0
19 | - | Demontáž armatur vč. čerpadel do DN 50 (8ks) | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0