## KL
Revize | Popis |  | Zpracoval | Datum
Vypracoval: |  | HIP: | Generální projektant:
Ing. Lucie Turcovká |  | Ing. Lukáš Bukovský
Kontroloval: |  | Zodpovědný projektant: | Zelená 3062/30 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava tel. 596 633 163
Ing. Lukáš Bukovský |  | Ing. Lukáš Bukovský
Projekt | Ubytovna ul. Palkovická 2205, Frýdek-Místek - rekonstrukce kotelny
Projektant profese | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava |  | Zakázkové číslo: | 52/23
Investor | Statutární město Frýdek - Míste, radniční 1148, 738 01 FM |  | Stupeň PD | DPS | Paré
Místo stavby | Frýdek - Místek, ul. Palkovického 2205 |  | Datum | 08/2023
Provozní soubor |  |  | Formát | soub.
Díl projektu |  |  | Měřítko | -
Název dokumentu | Příloha č. 3 - Specifikace |  | Číslo výkresu |  | Revize
|  |  | 52-23-7P11-11_P3 |  | 0
TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠIŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOT, s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ.

## Specifikace
Pozice | Popis | MJ. | Množ. | Projekční potnámka
|  |  |  | D | M | D+M | Typ | Projekce
1 | Kotlová sestava 4 kotlů: - Položky 1.1 až 1.4 - specifikace viz níže - Příslušenství: - kaskádový stojan pro 4 kotle pro montáž do prostoru v řadě Plynové kondenzační kotle - Obslužná jednotka - Připojovací sada topného okruhu - HVDT pro hydraulickou kaskádu - Spalinová kaskáda - Sada pro odvod kondenzátu - montážní rám | soubor | 1 | 389400 |  | 389400
1.1 | 1xNástěnný plynový kondenzační kotel včetně oblužné jednotky Odpovídá EN15 502, EN 12 8282 Jmenovitý tepelný výkon Qmax: 45 kW při 80/60°C, 49 kW při 50/30°C Maximální dovolený provozní tlak: 4 bar Normový stupeň využití: při Hs 98%, 40/30°C Zemní plyn: připojovací tlak 25 mbar, normová spotřeba 4,84 m3/h Rozměry: 380x480x850 mm Hmotnost: 65 kg Spaliny - teplota: 75°C při Qmax a 80/60°C, 45°C při Qmax a 50/30°C, hmotnostní průtok 106 kg/h při Qmax Hladina aklustického výkonu: 58 dB(a) při jmenovitém výkonu, vzduch mimo místnost | ks | 4
1.2 | Připojovací sada topného okruhu s tepelnou izolací Součástí je: - vyouštěcí a napouštěcí ventily, uzavírací kulové kohouty, úsporné elektronické oběhové čerpadlo, zpětný ventil, pojistný ventil | ks | 4 | 42660 |  | 42660
1.3 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků Součástí je: - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků s přípojnými přírubami DN80 PN6 s vestavěnou jímkou - Tepelná izolace - Rychloodvzdušňovač - Kulový kohout s hadicovým hrdlem pro vypouštění - Podlahová konzola | ks | 1
1.4 | Spalinová kaskáda - Sběrač spalin+koncový kus s odtokem kondenzátu a sifonem | ks | 4 | 6950 |  | 6950
2 | Kombinovaný rozdělovač TV s tepelnou izolací | ks | 1 | 6950 |  | 6950
3 | Předávací stanice pro přípravu teplé vody Tepelný výkon: 60 kW - Schéma zapojení viz výkres 52-23-7P11-04 - hlavní položky 3.1 až 1.5 - specifikace viz níže Dodáno: s tepelnou izolací vč. hlavních armatur, měřičem tepla, vodoměrem, návarky pro tlaková a teplotní čidla bez samotných čidel (nutno koordinovat s dodavatelem – profesí MaR), bez řídícího systému, jako funkční celek na rámu (rámech), odzkoušeno u výrobce, maximální stěhovací šíře 0.8 m. Parametry systémů: Primár - Topná voda - přívod 60°C - Konstrukční teplota: 95 °C - Provozní přetlak PO: 0,1 – 0,4 MPa - Konstrukční přetlak 500 kPa - Max. tlaková ztráta primárního okruhu: 20 kPa Teplá voda (TeV) - Provozní teplota TO: 10–55 °C | soubor | 1
3.1 | Deskový výměník | ks | 1
3.2 | Trojcestný ventil s elektronickým pohonem | ks | 1
3.3 | Oběhové čerpadlo topné vody | ks | 1
3.4 | Nabíjecí čerpadlo TeV | ks | 1
3.5 | Měřič tepla | ks | 1
4 | Trojcestný regulační kulový kohout s elektropohonem - Připojení R 6/4", Kvs = 16 m3/h - Elektro pohon - napájení 230V, ovládání 3-bodové, doba přestavění 90 s, kroutící moment 20 Nm | ks | 2
5 | Oběhové elektronické moktroběžné čerpadlo topné vody - Q=4,7 m3/h, H=5m, PN 10, G 6/4" - napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 160 W - spojitě řízené otáčky integrovaným FM, řídící jednotka (konstantní tlak či teplota, konstantní křivka, proporcionální tlak,...), zabudovaný snímač diferenčního tlaku, - komunikace přes IR-rozhraní - snímatelná tepelná izolace | ks | 2
6 | Cirkulační čerpadlo nerezové Q=1,0 m3/h, H=5m, PN 10, G 6/4", napájení 230 V, předpokládaný příkon do 40 W | ks | 1
7 | Membránová expanzní nádoba: objem 300l, Ø634 mm, přípojení R 1", max tlak 10 bar, vyměnitelná mebrána dle DIN EN 13831 -včetně servisního ventilu se zajištěním 1" | ks | 1
8 | Průtočná membránová expanzní nádoba pro teplou vodu: objem 33l, Ø354 mm, přípojení R 3/4", max tlak 10 bar, vyměnitelná mebrána dle DIN EN 13831 - včetně průtočné armatury pro uzavření a vypouštění 3/4" | ks | 1
9 | CHÚV - sestava armatur dle schéma zapojení, Parametry: - Průtok dopňovací vody max 2,0 m3/h, suvorová voda - pitná voda Frýdek - Místek (tvrdost 18 °dH) - Zdroj tepla: 4x kondenzační plynová kotel 45 kW (při 60/80°C) Součástí dodávky je: - Filtr mechanických nečistot 3/4", systémový oddělovač 3/4" dle DIN EN 1717 - 2x Změkčovací patrona Požadavky na instalaci: - Kanalizační podlahová vpusť -Tlak SV 0,4 - 0,8 MPa - Půdorys pro instalaci 0,7x2,1 m | ks | 1
10 | Elektromagnetický ventil na vodu - Připojení R 3/4", napětí cívky : 230 V AC. | 1 | 1
11 | Neutralizační zařízení - včetně neutralizačního granulátu na zvýšení pH a sady pro odvod kondnezátu pro 4 kotle | ks | 1
12 | Třícestný termostatický ventil Teplotní rozmezí 45-65°C, připojení: DN25 , kvs = 3,5 m3/hod | ks | 1