- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Projektová dokumentace pro provedení stavby: „DOPLNĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY DO PRÁDELNY BUDOVA "H" - JESLE - BROŽÍKOVA 40, Frýdek - Místek" - část vzduchotechnika vychází z požadavků na větrání především prostoru mandlovny se sušičkami a především v zajištění odvodu vzduchu od sušiček.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s hygienickými  předpisy, techn. normami ČSN, EN příp. katalogovými listy  zahraničních výrobců klimatizačních zařízení.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

- Půdorysy objektu, střechy a řezy – ACAD

- Obhlídka na místě

- Příslušné předpisy, normy – viz. přehled na konci zprávy

- Klimatické podmínky  :  -  Teplota venkovního vzduchu – léto + 29 C

-  Teplota venkovního vzduchu – zima -15 C

-  Entalpie vzduchu  53,2 kJ kg-1

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

  - ZAŘÍZENÍ Č. 1 - VĚTRÁNÍ  PRÁDELNY SE SUŠIČKAMI A MANDLEM.

Místnost s pračkami a místnost se sušičkami a mandlem, kde se dosušuje i prádlo na šňůrách boudou větrány samostatnou podstropní univerzální jednotkou umístěnou ve vlastní místnosti se sušičkami pod stropem.

Univerzální kompaktní rekuperační jednotka v podstropním  provedení je vybavena dvěma ventilátory (přívod, odvod) s řiditelnými otáčkami, filtrem na přívodu (F7-kapsový) a dvěma filtry na odvodu (G3 – pletivový kovový a G4 - kapsový), rekuperačním deskovým výměníkem ZZT (zpětného získávání tepla s účinností až 83%) z odpadního vzduchu s by-passem a uzavírací klapou na odvodu vzduchu a přívodu čerstvého vzduchu a el. ohřívačem. Jednotka bude pracovat se 100% čerstvého vzduchu. Distribuce upraveného (filtrovaného, ohřátého)  vzduchu se bude dít přes  potrubí VZT, tlum. hadice, tlumiče hluku  a  výustky do prádelny a místnosti se sušičkami přes výustky pod stropem. Odvod znehodnoceného vzduchu se bude dít přes  výustky pod stropem v sušárně a prádelně a pře malý zákryt s úchytem pro hadice od sušiček na stěně sušárny a přes talířový ventil ve skladu prádla. Sklad prádla bude vůči prádelně větrán v podtlaku. Znehodnocený vzduch se bude vracet přes potrubí VZT, tlumiče hluku a tlumící hadice zpět do jednotky.  Přívod čerstvého vzduchu se bude dít z průchodu mezi objekty přes protidešťovou žaluzii umístěnou v sendvičové desce (místo skla) v nadsvětlíku dveří do skladu a dále přes čtyřhr. potrubí VZT  s tlumičem hluku a kruhové potrubí VZT do jednotky. Odvod vzduchu se bude dít z jednotky přes kruh. potrubí VZT, tlumící ohebné hadici, čtyřhranné potrubí s tlumičem hluku a zešikmený výfuková kus na západní fasádě objektu. prostup potrubí bude opět proveden v sendvičové desce, která bude umístěna místo původní skleněné tabule, nasvětlíku dveří. Celkově jde o rovnotlaký systém.

Systém větrání bude vybavena autonomní regulací. Regulace teploty bude kvalitativní, tzn. změnou teploty přiváděného vzduchu. Vzduchotechnickou jednotkou a el. ohřívačem v  jednotce bude v zimním a přechodném období vzduch ohříván na požadovanou konstantní teplotu +20 °C. Vzduchový výkon bude regulován dle požadavků na střední – běžný vzduchový výkon (cca 800m3/h) a plný výkon (1200m3/hod) a to na základě čidla vlhkosti v odvodním potrubí VZT. Mimo provozní dobu prádelny bude zařízení vypnuto. Zařízení není vybaveno chlazením.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - jednotka - přívod – max. 1200 m3/hod (splňuje min. 100 –

3 zaměstnanci)

- snížený provoz1 cca800 m3/hod

(sušičky mimo provoz)- na základě

čidla vlhkosti

- odvod – max. 1200 m3/hod (snížený provoz

800m3/hod)

- výměna vzduchu :   - mandlovna+sušičky  6,0 x/hod

- prádelna 4,0 x /hod

- sklad prádla 2,0 x/hod

- teplota prostoru výpočtová - zima : 18±2°C  (přívodní vzduch 20°C)

- léto  : až 28°C  (chlazení není požadováno)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    do 0,2 m/s

- instalovaný topný výkon/výpočtový   :   3,6/2,1 kW (elektricky)

- el. příkon                             : - jednotka - přívod 0,481 kW/230V/50Hz

- odvod  0,439 kW/230V/50Hz

- elektro ohřev 3,6kW/230V/50Hz

Ostatní prostory související s prádelnou jsou větrány přirozeně okny a zbývající část objektu „H“ není předmětem řešení této dokumentace.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu.

Kompaktní větrací jednotka - zař.č. 1 bude napojena na 230V/50Hz vč.  el ohřívače. Bude napojena z rozvaděče RP_P kabelem CYKY J 5x6 a jištěna bude jističem 3x32A – obojí dodávka VZT.

3.2. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy pro potrubí VZT a potrubí s kondenzátem do stěn

- Vysklení nadsvětlíků a náhrada za sendvičové panely tl. skla a provést otvory pro potrubí VZT resp. žaluzii.

- 3.3. NÁROKY NA ZT.

- provést odvod kondenzátu od větrací jednotky (zař.č 1) a z odsávacího zákrytu  pro sušičky – součást dodávky VZT – zakončení odvodu kondenzátu bude v prádelně do odvodu pro pračku a v sušárně-mandlovně bude sveden do stávajících odpadů pro sušičky.

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Pracoviště se nachází v  objektu „H“ areálu jeslí, který je na sídlišti - leží tedy v zóně  bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č.217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř v sušárně-mandlovně bude max. 38dB(A) v 1m od od výustek pro přívod a odvod vzduchu a v 1 m od jednotky max. 46dB(A) - VŠE VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí větracích jednotky a ventilátorů  a použitím tlumících hadic a tlumičů hluku v potrubí VZT.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne na plný výkon 45dB(A) v 1m od sací žaluzie  nebo výfukového kusu na fasádě objektu. U nejbližšího exponovaného místa okna RD ve vzdálenosti více jak 20m  bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 40 dB(A) 1m před oknem – VYHOVUJE. Útlum bude opět zabezpečen především použitím tlumičů hluku v potrubí. Zařízení bude v chodu pouze v denní dobu.

- 4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0873 není potřeba provádět žádná protipožární opatření  - jedná se o jeden požární úsek. Z důvodů sání čerstvého vzduchu mezi objekty a z důvodů chybějící EPS bude v odvodu z větrací jednotky instalováno čidlo kouře, které jednotku v případně zjištění kouře v potrubí VZT vypne.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Kompaktní větrací rekuperační jednotka bude dodána vč. automatické regulace  teploty,  průtoků vzduchu ve dvou stupních – vše se bude dít automaticky na základě čidla vlhkosti v potrubí VZT, signalizací zanesení filtrů, plynulou regulací by-passové klapky rekuperátoru. Dodána bude včetně všech snímačů, čidel  s rozvodnicí na kabel as ovládačem.

Ovladač zařízení bude na stěně vedle dveří do vlastní prádelny a dálkově bude možné ovládat jednotku přes wifi internet po přihlášení z jakéhokoliv zařízení.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

VZT jednotku zavěsit přes pružné závěsy – gumové silenbloky. Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m. Vzduchové výkony ve vyústkách  zaregulovat dle výkresů při max. průtoku vzduchu. Zajistit odvod kondenzátu z VZT jednotky a se zákrytu pro odsávání ze sušiček – dle výkresů – provede profese VZT.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro kruhové VZT potrubí provést u neizolovaného potrubí o 20mm větší než profil potrubí, a u izolovaného o 100mm než profil potrubí. Pro kondenzát vrtat otvor cca 40mm. provést vysklení obou nadsvětlíků (viz výkres) a nahradit zasklení sendvičovými nebo komůrkovými panely, do kterých je třeba vyřezat patřičné otvory pro potrubí VZT resp. žaluzii.

Prostupy zapravit  a těsnit trvale pružnou výplní. Prostup v nasvětlíku pro potrubí VZT s izolací – olemovat.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení. Investor zajistí náhradní díly (filtry) na zvláštní objednávku. Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku větrací jednotky a ventilátorů odborným servisem.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-    NV č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č. 217/2016, O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

-   Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014  Požadavky na Ekodesign větracích jednotek

V Olomouci 1.5.2024                                                       Vypracoval : Ing. Hejtmánek M.