## Titulní
Výkaz výměr - Vzduchotechnika
Investiční akce: Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Investor: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148. 738 01 Frýdek-Místek
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | VZT-01 - (1.1.1) – Větrání haly | ks | 1 | 0 | 0
2 | 2 | VZT-02 - (2.1.1) – Větrání hygienických zařízení 1.NP a 2.NP | ks | 1 | 0 | 0
3 | 3 | VZT-03 - (3.1.1) – Větrání konferenční místnosti, m.č.: 2.14 | ks | 1 | 0 | 0
4 | 4 | Ventilátor 01 (V-01)- Větrání hygienických zařízení 1.NP, m.č.: 1.05 a 1.06 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 5 | Ventilátor 02 (V-02)- Větrání skladu nářadí 1.NP, m.č.: 1.26 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 6 | Ventilátor 03 (V-03)- Větrání hygienických zařízení 1.NP, m.č.: 1.15 a 1.16 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 7 | Ventilátor 04 (V-04)- Větrání skladu nářadí č.1 1.NP, m.č.:1.21 | ks | 1 | 0 | 0
8 | 8 | Ventilátor 05 (V-05)- Větrání úklidové komory 1.NP, m.č.:1.20 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 9 | Ventilátor 06 (V-06.1)- Větráné sociálních zařízení ve 2.NP | ks | 1 | 0 | 0
10 | 10 | Ventilátor 06 (V-06.2)- Větráné sociálních zařízení ve 2.NP | ks | 1 | 0 | 0
11 | 11 | Ventilátor 07 (V-07)- Větrání hygienických zařízení žen 1.NP m.č.:1.36 a 1.37 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 12 | Ventilátor 08 (V-08)- Větrání hygienických zařízení mužů 1.NP m.č.:1.34 a 1.35, včetně větrání úklidové komory m.č.:1.33 | ks | 1 | 0 | 0
13 | 13 | Ventilátor 09 (V-09)- Větrání úklidové komory 2.NP, m.č.:2.05 | ks | 1 | 0 | 0
14 | 14 | CHL-1 - Chlazení serverovny a UPS | ks | 1 | 0 | 0
15 | 15 | SPOLEČNÉ | ks | 1 | 0 | 0
Poznámka:
Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU.
Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky
uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály
musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak.
Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení
výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné,
slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze
nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými
parametry, výkony a kvalitou.
Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci
formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení
materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč
může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými
parametry, výkony a kvalitou.

## VZT-1
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
VZT-01 - (1.1.1) – Větrání haly
VZT-01 | 1.1 | Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, vodním dohřevem a přímým chlazením vzduchu, min. účinnost rekuperace 80 %, třída filtrace ePM1 60 %(F7) na přívodu a ePM10 60 % (M5) na odvodu vzduchu, vč. klapek a pružných manžet | Qv= +9000/ -9000 m3/h, dp=250 Pa, Pel = 6,5 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Geniox 16
VZT-01 | 1.2 | Zdroj chladu - kondenzační jednotka pro VZT | Qch=39,2 kW, P=11,88 kW, 3f ,400V, 50Hz, homostnost 240kg, 1240x1745x760 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-01 | 2.1 | Čtyřhranný obloukový tlumič hluku s náběhovými a odtokovými hranami | 1600×700 mm, kulisa 100 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | BDLD-1600-700-150-150-3017 | převzato z CPIT TL4
VZT-01 | 2.2 | Čtyřhranný obloukový tlumič hluku s náběhovými a odtokovými hranami | 1600×700 mm, kulisa 80 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-01 | 3.1 | Výřivý anemostat v provedení s vertikálním napojením na kruhové potrubí, včetně čelní desky, plenum boxu a regulační klapky | rozměry: 600x600×250 mm, průměr napojení potrubí 250 mm, čelní deska 600×600 mm, 24 lamel | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VD_Odvodní.CC: VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VD_Odvodní.CC 600x24/250 | https://www.ventilatory.net/vvkr-a-s-600-24-b-sw.html?___SID=S | https://www.ventilatory.net/box-b-600.html?___SID=S
VZT-01 | 3.2 | Výřivý anemostat v provedení s vertikálním napojením na kruhové potrubí, včetně čelní desky, plenum boxu a regulační klapky | rozměry: 600x600×250 mm, průměr napojení potrubí 250 mm, čelní deska 600×600 mm, 48 lamel | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VD_Odvodní.CC: VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VD_Odvodní.CC 600x48/250 | https://www.ventilatory.net/vvkr-a-s-600-48-b-sw.html | https://www.ventilatory.net/box-b-600.html?___SID=S
VZT-01 | 3.3 | Výřivý anemostat v provedení s vertikálním napojením na kruhové potrubí, včetně čelní desky, plenum boxu a regulační klapky | rozměry: 500x500×250 mm, průměr napojení potrubí 250 mm, čelní deska 500×500 mm, 24 lamel | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VD_Přívodní.CC: VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VD_Přívodní.CC 500x24 | https://www.ventilatory.net/vvkr-a-s-500-24-b-sw.html?___SID=S | https://www.ventilatory.net/box-b-500.html?___SID=S
VZT-01 | 4 | Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu | 1600×700 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE_KOMFORTNÍ_S.CC: PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE_KOMFORTNÍ_.CC 1600x700 | https://www.ventilatory.net/pdzm-1600-710-620.html
VZT-01 | 5.1 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek | do Ø315 mm | m | 129.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OKVENT ceník 2023
VZT-01 | 5.2 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 60 % tvarovek | do obvodu 4600 mm | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-01 | 5.3 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 50 % tvarovek | do obvodu 3200 mm | m | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-01 | 5.4 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 50 % tvarovek | do obvodu 1600 mm | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-01 | 5.5 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | do Ø250 mm | m | 68.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.czvzduchotechnika.cz/aluflex-hygienic-254/
VZT-01 | 6.1 | Tepelná izolace tl. 100 mm, s oplechováním | tl. 100 mm | m2 | 170.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-01 | 6.2 | Tepelná a hluková izolace | tl. 20 mm | m2 | 162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 58 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 52 |  | 0 |  | 0
SOUČET
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
0
Note on A1: -:

## VZT-2
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
VZT-02 - (2.1.1) – Větrání hygienických zařízení 1.NP a 2.NP
VZT-02 | 1.1 | Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, vodním dohřevem vzduchu, min. účinnost rekuperace 84%, třída filtrace ePM1 60%(F7) na přívodu a ePM10 60 %(M5) na odvodu vzduchu | Qv= +3260/ -3260 m3/h, dp=250 Pa, Pel = 2,31 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Topvex SC70-R-HWH-B
VZT-02 | 1.2 | Zdroj chladu - kondenzační jednotka pro VZT | Qch=19 kW, P=7 kW, 3f ,400V, 50Hz, homostnost 110kg, 950x1380x330 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 2.1 | Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí | 800x400x140 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TUNE-AHU-SE009-800x400-LF24_800x400x140_2 | https://www.czvzduchotechnika.cz/mandik-rdm-800x400--46/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-uK0BhC0ARIsANQtgGNE66LHKk5Y9bNYk7MAHsk5z1mDg27bCS_6YcRrLzm0TE8oE-qt38saAkOwEALw_wcB
VZT-02 | 2.2 | Požární klapka do čtyřhranného potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V | 400x100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRAV požární klapka | https://shop.systemair.com/upload/assets/A-FDS-3G-KS_OTHER_CES_CZE_CERTIFIKT_FDS_3G_1396_CPR_0163_EN.PDF?f139f91c
VZT-02 | 2.3 | Požární klapka do čtyřhranného potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V | 400x125 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRAV požární klapka
VZT-02 | 2.4 | Požární klapka do čtyřhranného potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V | 400x180 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRAV požární klapka
VZT-02 | 2.5.1 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s náběhovými a odtokovými hranami | 800x400x2000 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRAV dělič, tlumič hluku | https://eshop.ventilatoryzlin.cz/kategorie/komponenty-vzt-rozvodu/tlumice-hluku/tlumice-hluku-ctyrhranne?attributes=
VZT-02 | 2.5.2 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s náběhovými a odtokovými hranami | 800x400x1000 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 2.6 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s náběhovými a odtokovými hranami | 1000x400x2000 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRAV dělič, tlumič hluku
VZT-02 | 2.7 | Přímý chladič do čtyřhranného potrubí | Qch=17,57 kW 838x438x395 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DXRE 80-40-3-2,5_838x438x395_0 | https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/ventilatory/prislusenstvi/mechanicke-prislusenstvi/ohrivace-chladice/potrubni-chladice/dxre?sku=235130
VZT-02 | 3.1 | Lineární štěrbinová výustka s nastavitelnými lamelami, včetně posuvné regulační klapky a plenum boxu | 2 štěrbiny 900x101x260 mm průměr připojení 125 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HELLA-odvod: HELLA-2-900-B-R-0-AN+PB-HELLA-2-900-I1-J | https://shop.systemair.com/upload/assets/A-HELLA_OTHER2_CES_CZE_PROHLEN_O_SHOD_DISTRIBUN_ELEMENTY_07_2020.PDF?a64d47f2
VZT-02 | 3.2 | Lineární štěrbinová výustka s nastavitelnými lamelami, včetně posuvné regulační klapky a plenum boxu | 1 štěrbina 900x54x230 mm průměr připojení 125 mm | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HELLA: HELLA-1-900-B-R-0-AN+PB-HELLA-1-900-I1-J | https://shop.systemair.com/upload/assets/A-HELLA_OTHER2_CES_CZE_PROHLEN_O_SHOD_DISTRIBUN_ELEMENTY_07_2020.PDF?a64d47f2
VZT-02 | 3.3 | Lineární štěrbinová výustka s nastavitelnými lamelami, včetně posuvné regulační klapky a plenum boxu | 1 štěrbina 1500x54x230 mm průměr připojení 125 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HELLA: HELLA-1-1500-B-R-0-AN+PB-HELLA-1-1500-I1-J | https://shop.systemair.com/upload/assets/A-HELLA_OTHER2_CES_CZE_PROHLEN_O_SHOD_DISTRIBUN_ELEMENTY_07_2020.PDF?a64d47f2
VZT-02 | 3.4 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø80 mm | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TVOM: TVOM 80 | https://www.ventilatory.net/tvom-80.html
VZT-02 | 3.5 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø100 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TVOM: TVOM 100 | https://www.ventilatory.net/tvom-100.html
VZT-02 | 3.6 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø150 mm | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TVOM: TVOM 150 | https://www.ventilatory.net/tvom-125.html
VZT-02 | 4 | Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu | 800×400 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.1 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do čtyřhraného potrubí | 250x125 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.2 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do čtyřhraného potrubí | 225x100 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.3 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do čtyřhraného potrubí | 200x100 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.4 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do čtyřhraného potrubí | 400x125 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.5 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do čtyřhraného potrubí | 160x125 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.6 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do čtyřhraného potrubí | 225x225 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.7 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do čtyřhraného potrubí | 355x225 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.8 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do kruhového potrubí | Ø200 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 5.9 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu do kruhového potrubí | Ø180 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 6.1 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 40% tvarovek | do Ø250 mm | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
VZT-02 | 6.2 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 60 % tvarovek | do obvodu 3200 mm | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 6.3 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 40% tvarovek | do obvodu 1600 mm | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-02 | 6.4 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | do Ø160 mm | m | 49.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.czvzduchotechnika.cz/aluflex-hygienic-160/
VZT-02 | 7 | Tepelná a hluková izolace | tl. 20 mm | m2 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 35.5 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 33 |  | 0 |  | 0
|  | 2: SOUČET | 0
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
0
Note on A1: -:
Note on N16: Karas Richard - Energy Benefit Centre a.s.: fds-3g-ks sevo belimo + ins. Kit

## VZT-3
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
VZT-03 - (3.1.1) – Větrání konferenční místnosti, m.č.: 2.14
VZT-03 | 1.1 | Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, vodním dohřevem vzduchu, min. účinnost rekuperace 84%, třída filtrace ePM1 60%(F7) na přívodu a ePM10 60 %(M5) na odvodu vzduchu | Qv= +725/ -725 m3/h, dp=120 Pa, Pel = 0,51 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Topvex SR20-R ODK
VZT-03 | 1.2 | Zdroj chladu - kondenzační jednotka pro VZT | Qch=3,4 kW, P=0,97 kW, 1f ,240V, 50Hz, homostnost 33,3kg, 770x545x288 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-03 | 2.1 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí | Ø315 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TUNE-R-315-3-LF24_315x315x300_3 | https://shop.systemair.com/upload/assets/A-TUNE-R_OTHER_CES_CZE_CENK_TUNE_R_2022_01.PDF?869c9cb5
VZT-03 | 2.2 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s náběhovými a odtokovými hranami | 400x200x1000 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRAV dělič, tlumič hluku | https://eshop.ventilatoryzlin.cz/kategorie/komponenty-vzt-rozvodu/tlumice-hluku/tlumice-hluku-ctyrhranne?attributes=
VZT-03 | 2.3 | Přímý chladič do čtyřhranného potrubí | Qch=3,4 kW 538x288x395 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DXRE 80-40-3-2,5_838x438x395_0 | https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/ventilatory/prislusenstvi/mechanicke-prislusenstvi/ohrivace-chladice/potrubni-chladice/dxre?sku=235130
VZT-03 | 3.1 | Lineární štěrbinová výustka s nastavitelnými lamelami, včetně posuvné regulační klapky a plenum boxu | 1 štěrbina 1500x54x230 mm průměr připojení 125 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HELLA: HELLA-1-1500-B-R-0-AN+PB-HELLA-1-1500-I1-J | https://shop.systemair.com/upload/assets/A-HELLA_OTHER2_CES_CZE_PROHLEN_O_SHOD_DISTRIBUN_ELEMENTY_07_2020.PDF?a64d47f2
VZT-03 | 3.2 | Výustka hranatá | rozměry: 400x150 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hranaté_Vyústka hranatá_Odvodní.CC: 400x150
VZT-03 | 4 | Nasávací/vyfukový kus do kruhového potrubí | Ø315 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-03 | 5.1 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek | Ø315 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
VZT-03 | 5.2 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 60% tvarovek | do obvodu 3200 mm | m | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-03 | 5.3 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | Ø125 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.czvzduchotechnika.cz/aluflex-hygienic-127/
VZT-03 | 6.1 | Tepelná izolace tl. 100 mm, s oplechováním | tl. 100 mm | m2 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VZT-03 | 6.2 | Tepelná a hluková izolace | tl. 20 mm | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 13.5 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 2: SOUČET | 0
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
0
Note on A1: -:

## V-01
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 01 (V-01)- Větrání hygienických zařízení 1.NP, m.č.: 1.05 a 1.06
V-01 | 1 | Radiální ventilátor, vestavný, montáž na zeď nebo do stropu, napojení Ø100 mm | Qv= 100 m3/h, dp= 50 Pa, Pel = 0,025 kW 230V, hm.: 1 kg | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CB 100 Plus T: CB 100 Plus T | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-cata-cb-100-plus-t
V-01 | 2 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek | Ø100 mm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
V-01 | 3 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | Ø80 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
|  | 2: SOUČET | 0
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
0
Note on A1: -:

## V-02
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 02 (V-02)- Větrání skladu nářadí 1.NP, m.č.: 1.26
V-02 | 1 | Radiální ventilátor, vestavný, montáž na zeď nebo do stropu, napojení Ø100 mm | Qv= 100 m3/h, dp= 50 Pa, Pel = 0,025 kW 230V, hm.: 1 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CB 100 Plus T: CB 100 Plus T | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-cata-cb-100-plus-t
V-02 | 2 | Požární klapka do hranatého potrubí, včetně termoelektrického spouštěcího čidla a servopohonu ovládaného na 230 V | 150x250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F-B90-150x250-00-B230T | https://shop.systemair.com/upload/assets/A-F-B90_OTHER_CES_CZE_CENK_F_B90_2022_01.PDF?56e7b199
V-02 | 3 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 40% tvarovek | Ø100 mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 3.5 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 2.5 |  | 0 |  | 0
0
SOUČET
[9 empty] | 0 | 0
VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ
0
Note on A1: -:

## V-03
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 03 (V-03)- Větrání hygienických zařízení 1.NP, m.č.: 1.15 a 1.16
V-03 | 1 | Radiální ventilátor do potrubí Ø160 mm | Qv= 335 m3/h, dp= 90 Pa, Pel = 0,053 kW 230V, hm.: 4 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K 160 M sileo 50 hz | https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/ventilatory/potrubni-ventilatory/ventilatory-do-kruhoveho-potrubi/k?sku=25364
V-03 | 2.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø80 mm | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TVOM: TVOM 80 | https://www.ventilatory.net/tvom-80.html
V-03 | 2.2 | Výfuková hlavice | Ø160 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.CC: VÝFUKOVÁ HLAVICE VH.160 | https://www.lindab.cz/globalassets/media/cz/dokumenty-vzt/ceniky/cenik-lindab-2024-05-01.pdf
V-03 | 3 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek | do Ø160 mm | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
V-03 | 4 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | Ø80 mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.czvzduchotechnika.cz/aluflex-hygienic-082/
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.8 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  | 2: SOUČET | 0
[9 empty] | 0 | 0
VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ
0
Note on A1: -:

## V-04
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 04 (V-04)- Větrání skladu nářadí č.1 1.NP, m.č.:1.21
V-04 | 1 | Radiální ventilátor, vestavný, montáž na zeď nebo do stropu, napojení Ø100 mm | Qv= 100 m3/h, dp= 50 Pa, Pel = 0,025 kW 230V, hm.: 1 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CB 100 Plus T: CB 100 Plus T | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-cata-cb-100-plus-t
V-04 | 2 | Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu | Ø100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F-B90-150x250-00-B230T | https://shop.systemair.com/upload/assets/A-F-B90_OTHER_CES_CZE_CENK_F_B90_2022_01.PDF?56e7b199
V-04 | 3 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | Ø100 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
SOUČET
[9 empty] | 0 | 0
VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ
0
Note on A1: -:

## V-05
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 05 (V-05)- Větrání úklidové komory 1.NP, m.č.:1.20
V-05 | 1 | Radiální ventilátor, vestavný, montáž na zeď nebo do stropu, napojení Ø100 mm | Qv= 100 m3/h, dp= 50 Pa, Pel = 0,025 kW 230V, hm.: 1 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CB 100 Plus T: CB 100 Plus T | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-cata-cb-100-plus-t
V-05 | 2 | Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu | Ø100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
V-05 | 3 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | Ø100 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.vzduchotechnika1.cz/spiro-potrubi/100
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
SOUČET
[9 empty] | 0 | 0
VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ
0
Note on A1: -:

## V-06.1
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 06 (V-06.1)- Větráné sociálních zařízení ve 2.NP
V-06.1 | 1 | Radiální ventilátor do potrubí Ø150 mm | Qv= 235 m3/h, dp= 70 Pa, Pel = 0,053 kW 230V, hm.: 4 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K 150 M sileo 50 hz | https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/ventilatory/potrubni-ventilatory/ventilatory-do-kruhoveho-potrubi/k?sku=25362
V-06.1 | 2.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø80 mm | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TVOM: TVOM 80 | https://www.ventilatory.net/tvom-80.html
V-06.1 | 2.2 | Výfuková hlavice | Ø150 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
V-06.1 | 3 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 40% tvarovek | do Ø150 mm | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.czvzduchotechnika.cz/aluflex-hygienic-082/
V-06.1 | 4 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | Ø80 mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.4 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 0.2 |  | 0 |  | 0
0
SOUČET
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
0
Note on A1: -:

## V-06.2
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 06 (V-06.2)- Větráné sociálních zařízení ve 2.NP
V-06.2 | 1 | Radiální ventilátor do potrubí Ø100 mm | Qv= 160 m3/h, dp= 70 Pa, Pel = 0,052 kW 230V, hm.: 4 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K 100 M sileo 50 hz | https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/ventilatory/potrubni-ventilatory/ventilatory-do-kruhoveho-potrubi/k?sku=1001
V-06.2 | 2 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø80 mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TVOM: TVOM 80 | https://www.ventilatory.net/tvom-80.html
V-06.2 | 3 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek | do Ø150 mm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
V-06.2 | 4 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | Ø80 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.czvzduchotechnika.cz/aluflex-hygienic-082/
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.8 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 0.3 |  | 0 |  | 0
SOUČET
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
0
Note on A1: -:

## V-07
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 07 (V-07)- Větrání hygienických zařízení žen 1.NP m.č.:1.36 a 1.37
V-07 | 1 | Radiální ventilátor do potrubí Ø125 mm | Qv= 210 m3/h, dp= 70 Pa, Pel = 0,052 kW 230 V, hm.: 4 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K 125 XL sileo 50Hz | https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/ventilatory/potrubni-ventilatory/ventilatory-do-kruhoveho-potrubi/k?sku=25361
V-07 | 2.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø80 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TVOM: TVOM 80 | https://www.ventilatory.net/tvom-80.html
V-07 | 2.2 | Výfuková hlavice | Ø125 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
V-07 | 3 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20 % tvarovek | do Ø125 mm | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
V-07 | 4 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | Ø80 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.3 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 0.2 |  | 0 |  | 0
SOUČET
0
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0
0
Note on A1: -:

## V-08
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 08 (V-08)- Větrání hygienických zařízení mužů 1.NP m.č.:1.34 a 1.35, včetně větrání úklidové komory m.č.:1.33
V-08 | 1 | Radiální ventilátor do potrubí Ø125 mm | Qv= 210 m3/h, dp= 70 Pa, Pel = 0,052 kW 230 V, hm.: 4 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K 125 M sileo 50 hz | https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/ventilatory/potrubni-ventilatory/ventilatory-do-kruhoveho-potrubi/k?sku=1002
V-08 | 2.1 | Radiální ventilátor, vestavný, montáž na zeď nebo do stropu, napojení Ø100 mm | Ø100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CB 100 Plus T: CB 100 Plus T | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-cata-cb-100-plus-t
V-08 | 2.2 | Talířový ventil pro odvod vzduchu | Ø80 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TVOM: TVOM 80 | https://www.ventilatory.net/tvom-80.html
V-08 | 2.3 | Výfuková hlavice | Ø125 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
V-08 | 3 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek | do Ø125 mm | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | okvent ceník 2023
V-08 | 4 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | Ø80 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.4 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 0.2 |  | 0 |  | 0
SOUČET
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
0
Note on A1: -:

## V-09
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Ventilátor 09 (V-09)- Větrání úklidové komory 2.NP, m.č.:2.05
V-09 | 1 | Radiální ventilátor, vestavný, montáž na zeď nebo do stropu, napojení Ø100 mm | Qv= 100 m3/h, dp= 50 Pa, Pel = 0,025 kW 230V, hm.: 1 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CB 100 Plus T: CB 100 Plus T | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-cata-cb-100-plus-t
V-09 | 2 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené | Ø100 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.czvzduchotechnika.cz/aluflex-hygienic-082/
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 0.2 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 0.1 |  | 0 |  | 0
SOUČET
[9 empty] | 0 | 0
VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ
0
Note on A1: -:

## CHL
Pol.č |  | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Poznámky
Item no. |  | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
CHL-1 - Chlazení serverovny a UPS
CHL | 1.1 | Venkovní kondenzační jednotka jednotka | Qch=4,7 kW, P=1,3 kW, 1f ,240V, 50Hz, homostnost 36kg, 770x545x288 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CHL | 1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka | Qch=2,5 kW, P=580W, hmotnost 8,2kg,818x316x189 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CHL | 2 | Infra ovladač | Součástí jednotky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ovladač v ceně jednotky
CHL | 3 | Cu potrubí | kap/plyn - Ø6,35/Ø9,52 mm | bm | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
https://www.ventilatory.net/box-b-600.html?___SID=S
Montážní materiál
|  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 30 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál na závěsy |  | kg | 27.5 |  | 0 |  | 0
SOUČET
|  | VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ | [6 empty] | 0 | 0
0
Note on A1: -:

## Společné
Výkaz výměr - Vzduchotechnika
Investiční akce: Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Investor: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148. 738 01 Frýdek-Místek
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
SPOLEČNÉ
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | Přesuny hmot
2 | 2 | Přesun hmot do 3 tun | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 3 | Lešení do výšky 8 m | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 4 | Kordinace se stavbou transportu VZT do strojovny objektu a na střechu | kpl | 1 | 0 | 0
5 | 5 | Zkoušky
6 | 6 | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | kpl | 1 | 0 | 0
7 | 7 | Autorizované měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a vnějších chráněných prostorách staveb dle požadavku hygieny | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 8 | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 9
10 | 10 | Poznámka:
11 | 11 | Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
12 | 12 | CELKEM |  |  |  | 0