### ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Společnost ARPIA

4. května 217

738 02 Frýdek-Místek

#### Akce		:	Mateřská škola J.Trnky 63, Frýdek-Místek

- rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon B

- aktualizace

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	3-010-16

Stupeň	:	DPS

##### D.1.2 Zdravotně technické instalace - Pavilon B

Aktualizace 02/2016

#### Vypracoval: Ing. Tomáš Chýlek

#### Frýdek-Místek, březen 2016

##### Seznam dokumentace

(1.2 Zdravotně technické instalace)

1. 	Textová část

1.1.   	Technická zpráva - Pavilon B

2. 	Soupisy stavebních prací

2.1. 	Soupis prací s výkazem výměr s cenami - Pavilon B (paré č. 0,1)

2.2. 	Soupis prací s výkazem výměr bez cen - Pavilon B (paré č. 0,1,2,3,4)

3.	Výkresová část

PAVILON B

3.01.	Půdorys 1.NP - kanalizace - oddělení Veverka	   1:50	201

3.02.	Půdorys 2.NP - kanalizace - oddělení Žabka	   1:50	202

3.03.	Podélný profil	   1:50	203

3.04.	Půdorys 1.NP- kanalizace - WC dětí (venkovní vstup)	   1:50	204

3.05.	Půdorys 1.NP - vodoinstalace - oddělení Veverka	   1:50	205

3.06.	Půdorys 2.NP - vodoinstalace - oddělení Žabka	   1:50	206

3.07.	Schéma	   1:50	207

3.08.	Půdorys 1.NP- vodoinstalace - WC dětí (venkovní vstup)   1:50	208

### ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Společnost ARPIA

4. května 217

738 02 Frýdek-Místek

#### Akce		:	Mateřská škola J.Trnky 63, Frýdek-Místek

- rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon B

- aktualizace

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	3-010-16

Stupeň	:	DPS

1.1. Technická zpráva

Pavilon B

Aktualizace 02/2016

##### D.1.2 Zdravotně technická instalace

#### Vypracoval: Ing. Tomáš Chýlek

#### Frýdek-Místek, březen 2016

1.Kanalizace

1.1.Vnitřní kanalizace

Projekt řeší rekonstrukci vnitřní kanalizace sociálních zařízení pavilonu B v objektu Mateřské školy na ul. J.Trnky č.p. 63, Frýdek-Místek. V rámci rekonstrukce nedojde k nárůstu množství odpadních vod.

Stávající kameninové svodné potrubí bude zachováno mimo svodné potrubí od umyvadel učitelů u kterého bude provedená výměna na větší průřez potrubí z důvodu nutnosti napojení nových kombi klozetů pro WC učitelů. Nutnost zvětšení dimenze bude ověřena sondou. Stávající trasy odpadních potrubí budou zachované. Dojde pouze k výměně stávajícího litinového odpadního potrubí a to od hrdel patečních kolen až po větrací potrubí. Stávající větrací potrubí bude zachováno. Stávající připojovací potrubí bude provedeno nově dle nového prostorového umístění zařizovacích předmětů. Nové svodné potrubí bude plastové z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) z odpadního systému KG. Nové připojovací, odpadní a větrací potrubí je plastové polypropylenové s přídavkem minerálních plniv (PP) s vyšší ochranou hluku 26dB z odpadního systému HT. Připojovací potrubí zařizovacích předmětů MŠ bude vedeno v instalačních šachtách, ve zdech, podlahách a pod stropem 1.NP. Spoje jsou prováděné násuvnými hrdly s těsnícími kroužky. Napojení na stávající litinová pateční kolena bude přes těsnící manžety. Propojení na kameninové potrubí bude pomocí plastových přechodů. Odpadní potrubí bude do zdi a stropů uchyceno pomocí objímek dvoušroubových s kluznou gumou a KOMBI šroubů. Horizontální část odpadního potrubí bude uchycená pomocí objímek dvoušroubových s kluznou gumou zavěšené do stropu. Montáž potrubního systému bude provedená dle montážního návodu výrobce. Před a po montáži nového potrubí bude proveden proplach a pročištění stávajícího odpadního a svodného potrubí pro zjištění funkčnosti kanalizace.

Odpadní potrubí jsou opatřená čistícími kusy, zakrytými plastovými dvířky.

1.2.Zkoušení

Po montáži potrubí bude provedená zkouška vnitřní kanalizace. Zkouška bude provedená dle požadavku ČSN 73 6760 a bude proveden o ní zápis, který bude předán uživateli. Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se provede záznam. Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí u plastů uplynout 0,5hod pro ustálení teploty a tlaku a omočení stěn vodou. Po uplynutí času před započetím zkoušky se provede prohlídka, pří které se zjišťuje zda nedochází  k viditelnému úniku vody. Vodotěsnost svodového potrubí se zkouší vodou přetlakem 3kPa nejvíce 50kPa v souladu s ČSN 73 6760. Zkouška vodotěsnosti trvá  hodinu. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5l/h. Při negativním výsledku se zkouška opravuje.

Zkouška plynotěsnosti se může provést po osazení zařizovacích předmětů a napuštění zápachových uzávěrek vodou. Zkouška se provádí po dočasném utěsnění odpadního potrubí v nejnižších místech čisticích trub. Větrací potrubí zůstane dočasně otevřené až do začátku unikání zkušebního plynu. Zkouška se provádí zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným, nehořlavým ale odorizovaným nebo barevným plynem anebo směsí plynu. Zkouška se provádí z nejníže položené čistící tvarovky přes zkušební víko, které je osazeno plnicím kohoutem a mikromanomtrem. Plnící kohoutem se napouští zkušební plyn na přetlak 0,4kPa při utěsnění větracího potrubí. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže v celém objektu po 0,5h od naplnění potrubí plynem není cítit nebo vidět přítomnost zkušebního plynu.

1.3.Zařizovací předměty

Stávající zařizovací předměty v prostorách sociálních zařízeni budou demontované. Umývadla a kombi klozety budou uskladněné tak aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení obkladu, dlažeb a úprav povrchu budou tyto zpětně osazené.

Nová umývadla, pisoáry, kombi klozety a dětské klozety budou keramické. Sprchové vaničky budou plechové smaltované celková tl. 3,5mm s tl. plechu 2,9mm. Sprchy budou osazené svislým madlem 600mm. Výška osazení umývadel pro dětí bude 500mm od podlahy. Výška osazení pisoáru pro dětí bude 400mm od podlahy. Umývadla, dřezy a pisoáry budou opatřené novými zápachovými uzávěrkami a odpadními ventily. Zápachové uzávěrky umývadel pro učitelé budou opatřené sifonovými kryty. Pisoáry budou s teplotními splachovači s bezdotykovým ovládáním a napájecími zdroji 12V pro až dva pisoáry.

WC učitelů budou vybavené zásobníky na toaletní papíry a koši. WC dětí budou vybavené držáky na toaletní papíry. Umývadla pro děti budou vybavené zásobníky papírových ručníku a dávkovači mýdla. Umývadla pro učitelé budou vybavené zrcadly zásobníky papírových ručníku, koši a dávkovači mýdla.

1.4. Profesní vazby

Požadavky na stavební úpravy, které jsou zahrnuty v této části projektu, spočívají v provedení prostupů stropy 1.NP. a zabetonovaní po montáží potrubí, vysekání a zazdění a omítnutí drážek pro připojovací potrubí a dalších drobných stavebních úprav. Vybourání podlahy v 1.NP. v místech stávajících svislých části odpadních potrubí a v trase výměny svodného potrubí. Provedení výkopových prací a zpětného zásypu po montáži. Oprava skladeb podlahy včetně provedení opravy poškozených části izolace proti zemní vlhkosti. Osazení poklopů stávajících kanalizačních šachet. Osazení nových plastových dvířek. Prostupy kanalizačního potrubí stropy, budou utěsněny těsnícím tmelem nebo minerální plstí a omítnuty.

2. Vodoinstalace

2.1. Úvod

Projekt řeší rekonstrukci vodoinstalace sociálních zařízení pavilonu B v objektu Mateřské školy na ul. J.Trnky č.p. 63, Frýdek-Místek. V rámci rekonstrukce nedojde k nárůstu spotřeby pitné vody.

2.2. Studená  voda

Nový rozvod studené vody bude napojen na stávající stoupací potrubí  nad podlahou 1.NP. Stoupací a připojovací potrubí je uloženo v instalačních šachtách a ve zdech. Nový vnitřní rozvod studené vody je navržen z trub plastových PP-RCT S4. Tepelná roztažnost materiálu je =0,12mm/m°C. Montáž plastového potrubí bude provedená dle montážního předpisu výrobce potrubí. Tepelná roztažnost (zkrácení) je řešená pomocí změn trasy potrubí.

2.3. Teplá voda

Nový rozvod teplé vody bude napojen na stávající stoupací potrubí  nad podlahou 1.NP. Stoupací a připojovací potrubí je uloženo v instalačních šachtách a ve zdech. Nový vnitřní rozvod teplé vody je navržen z trub plastových vícevrstvých PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT S3,2. Tepelná roztažnost materiálu je =0,05mm/m°C. Montáž plastového potrubí bude provedená dle montážního předpisu výrobce potrubí. Tepelná roztažnost (zkrácení) je řešená pomocí změn trasy potrubí. Prostupy stěnovými konstrukcemi musí být provedené tak, aby byla umožněná teplotní dilatace.

2.4 Mísená voda

Teplá voda pro umývadla dětí a sprchy umýváren MŠ bude mísená se studenou vodou a upravovaná na teplotu 37o nebo dle potřeby provozovatele. Mísení vody bude umístěno v instalační šachtě opatřené plastovými dvířky. Směšování vody je řízeno termostatický systémem, přesnost směšování cca +/ -1,5st.C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené vody, spolehlivá funkce při rozdílů tlaků na přívodech teplé a studené vody, integrovány zpětné ventily a filtrační sítka na přívodech teplé a studené vody. Před směšovačem budou na studené a teplé vodě osazené kulové kohouty.

Nový vnitřní rozvod teplé vody je navržen z trub plastových PP-RCT S4. Tepelná roztažnost materiálu je =0,12mm/m°C. Montáž plastového potrubí bude provedená dle montážního předpisu výrobce potrubí. Tepelná roztažnost (zkrácení) je řešená pomocí změn trasy potrubí. Prostupy stěnovými konstrukcemi musí být provedené tak, aby byla umožněná teplotní dilatace.

2.5. Tepelné izolace

Tloušťka tepelné izolace teplé vody musí splňovat vyhl. 151/2001. U potrubí d20-tl. 13mm, d25, 32-tl.20mm.

Potrubí studené vody bude opatřené návleky z pěnového polyetylénu o tl. 9mm.

Tepelné izolace do tloušťky 25mm budou z pěnového polyetylénu laminované zesílenou AL folií. Spoje tepelných izolací budou přelepené samolepící PET páskou.

2.6. Zařizovací předměty

Stávající stěnové baterie a ventily a rohové ventily splachovacích nádržek budou demontované.

Nové baterie umyvadel učitelů a sprchové baterie budou chromové ve standardní kategorií. Umývadla dětí budou osazené pákovými bateriemi stěnovými na jednu vodu dl. ramínka min 200mm, výška 700mm. Umyvadlové a sprchové baterie budou stěnové. Sprchové baterie budou zápustné. Splachovací nádržky kombi klozetu a dětských klozetu budou napojené přes rohové ventily a pancéřované hadice. Pisoáry budou s teplotními splachovači s bezdotykovým ovládáním a napájecím zdrojem 12V pro dva pisoáry.

2.7. Zkoušení

Zkoušení potrubí s pitnou vodou bude prováděné dle požadavku výrobce potrubí. Zkušební tlak je stanoven na 1,7MPa. Zkušební tlak je třeba po dobu 30min dosáhnout dvakrát v rozpětí 10min. Po dalších 30min nesmí tento tlak klesnout  o více než 60kPa a současně se nesmí objevit netěsnost. Po dobu následujících 2 hodin nesmí tlak klesnout o více než 20kPa. Nesmí se rovněž objevit žádné netěsnosti.

Po úspěšné tlakové zkoušce musí celé zařízení pod tlakem přerušovaně  propláchnout dle požadavku dodavatelé trubek.

Protokol o tlakové zkoušce a proplachu bude předán provozovateli.

2.8. Profesní vazby

Požadavky na stavební úpravy jsou zahrnuty v tomto projektu, spočívají v provedení prostupů stropem, vysekání, zazdění a omítnutí drážek ve zdi pro připojovací potrubí, vysekání drážek v podlaze a zpětné zabetonování a dalších drobných stavebních úprav.

Osazení nových plastových dvířek. Prostupy kanalizačního potrubí stropy, budou utěsněny minerální plstí tl 50mm s třídou reakce na oheň C a omítnuty.