Název zakázky: Pořízení záložního zdroje UPS, stojanových PDU a software pro centrální správu

Číslo zakázky: P25V00000037

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

- Cena dodávky

|  | Množství (ks/let/zařízení) | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS | 1 |  |  |  |
| Prodloužená záruka | 5 |  |  |  |
| PDU | 12 |  |  |  |
| SW pro centrální správu | 20 |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |

- Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodání záložního zdroje UPS a stojanových PDU na základě požadovaných technických parametrů. Součástí plnění bude také zajištění prodloužené záruky na dodanou UPS, software k centrální správě a monitoringu UPS a PDU. Dodané zboží musí být nové, nerepasované (včetně baterií), v počtu uvedeném v bodě 1. Součástí plnění budou veškeré potřebné licence, software, hardware, implementace, technická dokumentace k dodanému řešení a zaškolení IT zaměstnanců objednavatele.

- Popis prostředí objednavatele

Objednavatel plánuje dodaným záložním zdrojem nahradit současně používané řešení, kterým je UPS Symmetra LX 160000 RM, umístěné v primární serverovně objednavatele. Serverovna je vybavena 19“ racky. Tyto racky jsou vysoké cca 200 cm a hluboké cca 118 cm. Současné řešení je umístěno v jednom celém racku, který bude volný pro dodané řešení. UPS bude připojena třemi fázemi na vstupu a třemi fázemi na výstupu, které povedou do jističe, ze kterého budou následně vedeny rozvody k jednotlivým PDU zakončeny zásuvkou 400V, 5pól, 16A. PDU budou zapojeny do této zásuvky pomocí kabelu se zástrčkou IEC 60309 16 A 3F+N+PE, který bude součástí dodávky společně s PDU. Tyto elektrické rozvody si objednavatel bude řešit vlastními zdroji.

- Technické parametry

- Parametry UPS

Pro potřebu zálohovaného nepřerušovaného napájení požaduje objednavatel dodání UPS o výkonu 15 kVA s požadovanou konfigurací 3 fáze na vstupu a 3 fáze na výstupu. Předpokladem je, že při výpadku jedné z fází na výstupu budou schopné zbylé dvě fáze dále napájet zařízení (která to umožní) a nedojde k přerušení napájení, například z důvodu přítomnosti ochranných mechanismů, které toto znemožní. Dodaný záložní zdroj musí být doplněn o veškeré příslušenství nutné pro jeho provoz včetně bateriových modulů typu longlife. Baterie by měly být zapojeny takovým způsobem, aby se daly vyměnit za běhu bez nutnosti výpadku celého systému. Objednavatel požaduje dodání také Network Management Card kompatibilní s dodanou UPS. Součásti plnění budou veškeré instalační a startovací služby včetně zaškolení zaměstnanců v místě plnění. Objednavatel požadujeme dodání Bypass řešení pro provádění údržby za chodu. Objednavatel požaduje dobu zálohování při 100% zatížení cca 30 minut, tj 90 minut při 5 kVA zatížení.

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Počet kusů | 1 ks |
| Jmenovitý výkon (VA): | 15 kVA |
| Jmenovitý výkon (W): | 15 kW |
| Hlavní vstupní napětí: | 400 V 3 fáze |
| Hlavní výstupní napětí: | 400 V 3 fáze |
| Maximální výška: | 190 cm |
| Maximální hloubka: | 110 cm |
| Maximální hmotnost: | 160 Kg (bez baterií) |
| Výstup: | Online s dvojitou konverzí |
| Záruka: | 5 let (nevztahuje se na baterie) |
| Baterie: | Vysokokapacitní typu Long-life s očekávanou životností 5-6 let |

Splnění požadavků norem:

- ČSN EN 62040-1 Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

- ČSN EN 60950-1 Bezpečnost – Všeobecné požadavky

- ČSN EN 62040-2 elektromagnetická kompatibilita, 2. vydání

- ČSN EN 61000-2-2 elektromagnetická kompatibilita, odolnost (NF jevy)

- ČSN EN 61000-4-2 elektrostatické výboje

- ČSN EN 61000-4-3 vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

- ČSN EN 61000-4-4 rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů

- ČSN EN 61000-4-5 rázový impuls

- ČSN EN 61000-4-6 odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

- ČSN EN 61000-4-8 magnetické pole síťového kmitočtu

- ČSN EN 62040-3 výkon a testy

- Parametry PDU

Stojanové jednotky PDU s možností vzdáleného monitoringu, měření a ovládání jednotlivých zásuvek. Umožnění přístupu k jednotkám PDU pomocí zabezpečeného webového rozhraní, rozhraní SNMP či Telnet. Objednavatel vyžaduje možnost integrovat dodané PDU jednotky do systému pro centrální správu. PDU musí disponovat portem pro senzory teploty, vlhkosti a zásuvky IEC s pojistkou. Dodané jednotky PDU musí mít takové rozměry, aby se vešly do racků objednavatele (rozměry racku popsány v bodě 2.a).

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Počet dodaných kusů: | 12 |
| Barva: | černá |
| Vstupní napětí: | 400 V 3 fáze |
| Výstupní napětí: | 230 V |
| Jmenovitý proud: | 16 A |
| Rozsah vstupního proudu | 16 A |
| Kapacita zátěže | 11000VA |
| Typ vstupní zástrčky: | IEC 60309 16 A 3F+N+PE IEC 60309 20 A 3F+N+PE |
| Typy a minimální množství výstupu: | 21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19 |
| Montážní poloha: | Rack – boční, svislá |
| Maximální výška: | 185 cm |
| Maximální šířka: | 8 cm |
| Maximální hloubka: | 8 cm |

Splnění požadavků norem:

- EN 55022 třída A

- EN 55024

- EN 61000-3-2

- EN 61000-3-3

- FCC část 15 třída A

- ICES-003

- Centrální správa

Objednavatel požaduje dodání softwaru pro centrální správu UPS a PDU.

Součástí dodávky musí být software pro update firmwarů NMC v rámci subscription v délce 36 měsíců. Toto řešení pro přístup k aktualizacím firmwaru NMC bude součásti systému pro centrální správu, případně jako samostatný software. V rámci subscription bude objednavateli rovněž umožněn přístup přímo k instalačním balíčkům firmwaru k vlastní instalaci pomocí konzole.

Objednavatel v současnosti disponuje 5 ks záložních zdrojů Schneider Electric s NMC kartami řady 9640 a vyšší. Dodaná NMC karta dle bodu 2.b.I. musí být zahrnuta a kompatibilní se software centrální správy a musí umožnovat update firmware. Objednavatel po dodávce předmětu plnění této zakázky bude disponovat 6 UPS s NMC kartami.

| Požadavek | Výrobce | Typ |
| --- | --- | --- |
| UPS |  |  |
| PDU |  |  |
| Software |  |  |

- Harmonogram, plán odstávek a termíny

Jednotlivé části zakázky může uchazeč dodávat postupně během plnění veřejné zakázky. Plnění začíná v čase T, což je datum zveřejnění smlouvy v Registru smluv. Harmonogram musí schválit objednatel.

| Zahájení | T + 0 dní |
| --- | --- |
| Implementace + akceptační testy + předání díla | T + 60 dní |

Objednavatel umožní uchazeči prohlídku místa plnění. Bez odstávkové instalace a konfigurace můžou probíhat za provozu. Práce, které vyžadují odstávku je možno provádět po pracovní době. Veškeré práce musí probíhat po předešlé domluvě s objednavatelem.

Odstávky je možno provádět po domluvě v těchto časech:

- pondělí a středa od 17:00

- úterý a pátek od 14:00

- čtvrtek od 15:00

- odstávky po 19 hod. a o víkendu je možno realizovat jen po individuální domluvě

Instalační práce musí probíhat až po domluvě s objednavatelem za účelem naplánování odstávky.

- Akceptační testy

Součástí akceptačních testů, které navrhne dodavatel, musí být pro každou jednu část systému minimálně:

- prokázání kompletnosti dodávky a splnění všech povinných požadavků

- prokázání aktivací hardware i software aktivačními nebo jinými klíči či prostředky v případě, že je aktivace potřebná

- prokázat úplnou funkčnost veškerého dodávaného hardware i software v místě plnění

- simulace výpadku napájení v součinnosti s objednavatelem

- Školení zaměstnanců objednavatele

Dodavatel zajistí školení zaměstnanců objednavatele na veškeré součásti nabízeného řešení

- školení musí probíhat v místě plnění a v rozsahu potřebném pro využívání nabízeného řešení (ukázka, popis, nastavení a vysvětlení jednotlivých součástí systému) minimálně v rozsahu 2 hodin

- proškolení, ukázka a popis bude probíhat přímo v místě instalace dodaného záložního zdroje, pro školení užívání dodaného software je k dispozicí školící místnost s prezentační technikou v místně plnění

- náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně

- dodavatel po úspěšné instalaci, konfiguraci a integraci vypracuje a dodá objednavateli veškerou (provozní, technickou a uživatelskou) dokumentaci