OPRAVA KANALIZACCE V ZŠ ŠKARABELOVA

Dílčí část 		:	d.1.4.1 – ZDRAVOTECHNIKA

Objekt	- název a adresa 	:	Základní škola a mateřská škola Naděje

parc. č. 202/141, 202/142, k.ú. Frýdek (634956)

Stupeň		:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (PDPS)

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Zpracovatel - název, adresa firmy	:	Jan Müller, Rostislavova 1386/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice

- vypracoval	:	Jan Müller

- mobil	:	+420 777 874 433

- e-mail	:	projekce.muller@seznam.cz

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:

Zpracovatel - název, adresa firmy	:	Ing. Jiří Kolář_TZB PROJEKT, Anenská 121, Bohumín-Záblatí, 735 52

- vypracoval	:	Ing. Jiří Kolář 	Tomáš Keppert

- mobil	:	+420 777 230 245 				+420 736 649 248 						- e-mail	:	kolar@tzb-projekt.eu 			keppert@tzb-projekt.eu

- autorizovaná osoba	:	Ing. Jiří Kolář, autorizace v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace 1102788

INVESTOR:

Objednatel	- název	:	Základní škola a mateřská škola Naděje

- adresa	:	Škarabelova 562, 738 01 Frýdek - Místek

ČÍSLO VÝTISKU   			 1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

Datum		:	duben 2023

Číslo zakázky	:	2484 / 2023

D.1.4.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH

OBSAH	2

SEZNAM PŘÍLOH	2

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE	3

úvod		3

podklady	3

použité normy, předpisy, vyhlášky	3

KANALIZACE	3

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ	3

ROZVODY KANALIZACE	3

Potrubní materiál, profily, spojení, podepření a dilatace	3

požadavky  na  ostatní  profese	4

stavební profese	4

zkoušky  zařízení	4

tlakové zkoušky	4

ZPROVOZNĚNÍ	4

bezpečnost  práce	4

montážní práce	4

# SEZNAM PŘÍLOH

D.1.4.1-01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.1-02 – VÝPIS MATERIÁLŮ

D.1.4.1-03 – SITUACE / PŮDORYS 1.NP

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

## úvod

cíl projektu	:	projekt řeší formou dokumentace pro provedení stavby návrh nového svodného potrubí splaškové kanalizace vč. napojení nových zařizovacích předmětů (ve stávajících pozicích) v rámci řešené části stávajícího objektu základní školy akce „oprava kanalizace ZŠ Škarabelova“.

umístění objektu	:	Škarabelova 562, parc. č. 202/141, 202/142, k.ú. Frýdek (634956)

účel objektu	:	základní škola vč. zázemí

popis objektu	:	jedná se o stávající objekt základní školy

## podklady

požadavky investora	:	- navrhnout nové rozvody svodného potrubí splaškové kanalizace pod řešenou části objektu, ve které je stávající potrubí již za hranici životnosti a ve velmi havarijním stavu

- osadit nové zařizovací předměty v původních pozicích

- zařizovací předměty použít dle běžných standardů

- v rámci PD ZTI nebude počítáno se stavebními prácemi uvnitř objektu – bude zahrnuto v rámci PD stavební části

projekt. dokumentace	:	stavební dokumentace objektu vypracována Janem Mullerem v r. 2023

## použité normy, předpisy, vyhlášky

ČSN 06 0830	:	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 06 0320	:	Ohřívání užitkové vody – navrhování a výpočet

ČSN 73 6655	:	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660	:	Vnitřní vodovody

ČSN EN 752 – 1…7	:	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN EN 12056 – 1…7	:	Vnitřní kanalizace – gravitační systémy

ČSN 73 6760	:	Vnitřní kanalizace (Národní poznámka)

# KANALIZACE

## KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

demontáže	:	- bude provedena demontáž stávajících zařizovacích předmětů

- stávající svodné potrubí vedené pod objektem bude ponecháno, v trase stávajícího potrubí bude proveden řízený protlak

- stávající potrubí v místech jam protlaku bude demontováno a nahrazeno novým potrubím

systém kanalizace	:	vnitřní kanalizace je řešena jako „ SYSTÉM I. “ dle ČSN EN 12056, tzn. zařizovací předměty jsou napojeny na částečně plněná připojovací potrubí, která jsou navrhovaná na stupeň plnění 0,5 ( 50% ) s napojením na stávající svodné potrubí

kanalizační přípojka	:	není předmětem řešení, bude ponecháno stávající beze změn – napojení nového svodného potrubí bude provedeno na stávající vnitřní (areálové) rozvody kanalizace

zařizovací předměty	:	druh a rozmístění zařizovacích předmětů vychází ze stavební dokumentace (ponecháno dle původní dispozice), konkrétní typy zařizovacích předmětů si ve fázi realizace vybere investor.

## ROZVODY KANALIZACE

připojovací potrubí	:	navazuje na zápachovou uzávěrku u zařizovacích předmětů a končí zaústěním do odpadního potrubí. Připojovací potrubí budou od zápachových uzávěrek svedena převážně ve stěnách popř. v podlaze a následně napojena na nově řešené svodné potrubí – připojovací potrubí bude provedeno nové pouze u nových zařizovacích předmětů.

odpadní potrubí	:	odpadní potrubí bude ponecháno stávající beze změn.

svodné potrubí	:	- bude provedeno nové svodné potrubí vedené pod podlahou popř. v zemi před objektem – rozsah výměny potrubí je patrný z výkresu půdorysu

větrací potrubí 	:	ponecháno stávající beze změn – není předmětem řešení.

dešťová kanalizace	:	ponecháno stávající beze změn – není předmětem řešení.

## Potrubní materiál, profily, spojení, podepření a dilatace

materiál rozvodů	:	nové připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z HT potrubí, určeného pro netlakovou kanalizaci v budovách. V případě nového svodného potrubí v zemi bude použito KG potrubí (potrubí z PVC), které je určeno pro výstavbu ležaté kanalizace

tepelné izolace a nátěry	:	u plastového potrubí se neprovádějí

spojení a montáž  	:	u systému HT a KG jsou hrdla opatřena drážkou s vloženým pryžovým těsněním. Montáž potrubí musí být prováděna v souladu s montážními předpisy daných systémů.

# požadavky  na  ostatní  profese

## stavební profese

prostupy, drážky, výkopy	:	veškeré potrubí bude vedeno skrytě v podlaze, ve stěnách, SDK zákrytech popř. pod terénem mimo objekt. Veškeré výkopy je nutno provádět ručně (s ohledem na křížení s ostatními sítěmi)

# zkoušky  zařízení

## tlakové zkoušky

zkouška vodotěsnosti kanalizace:	se provádí u svodného potrubí přetlakem min. 3kPa, max. 50kPa. Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu za průběžného sledování úrovně hladiny. Vodotěsnost svodného potrubí je vyhovující, jestliže únik vody nepřesáhne na 10 m2 vnitřní plochy potrubí 0,5 l/hod.

zkouška plynotěsnosti kanalizace:	se provádí u připojovacího, odpadního a větracího potrubí, Po osazení zařizovacích předmětů, naplnění zápachových uzávěrek vodou a utěsnění potrubí v nejnižších místech se potrubí naplní přes nejníže položenou čistící tvarovku s nasazeným zkušebním víkem zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným a nehořlavým plynem s přetlakem 0,4 kPa, potrubí je plynotěsné, není – li v objektu vidět nebo cítit zkušební zabarvený nebo odorizující plyn

## ZPROVOZNĚNÍ

obecné zásady	:	do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do provozu po ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě, je provedení individuálních zkoušek zařízení.

# bezpečnost  práce

## montážní práce

svařování	:	svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 0710. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN pro výrobu, montáž a svařování potrubí

montáže	:	montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami (ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630)