## VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
|  |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | ČÍSLO | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| VÝKRESU |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
1.01 | D.1.4.c-02 až 03 | Radiální potrubní ventilátor s ob.kolem s dozadu zahnutými lopatkami, pozinkovaná skříň ,
|  | do čtyřh. Potrubí 600x350mm, Qv=2000m3/h,pz=200Pa, el.p. 0,326kW/230V/50Hz, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 26.3
|  | - relé tep. ochrany na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
1.02 | D.1.4.c-02 až 03 | Uzavírací klapka těsná hliníková s pryžovým těsněním 600x350mm -pro servo, vč. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
| D.1.4.c-02 až 03 | + servopohon 230V/50Hz 10 Nm s havarijní funkcí - pružinou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
1.03 | D.1.4.c-02 až 03 | Protidešťová žaluzie pozinkovaný plech 630x500 mm vč. pozink. síta a rámku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3
1.04 | D.1.4.c-02 až 03 | Krycí mřížka z ocel. Drátu v rámu 600x350 mm (pozink. Síto - oka 10x 10mm) - bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.05 | D.1.4.c-02 | Žaluzie přetlaková klapka - pozink. Plech 630x500mm -15Pa-/2000m3/hod/ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
1.06 | D.1.4.c-02 | Uzavírací klapka těsná hliníková s pryžovým těsněním 600x500mm -pro servo, vč. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
| D.1.4.c-02 | + servopohon 230V/50Hz 10 Nm s havarijní funkcí - pružinou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
1.07 | D.1.4.c-02 až 03 | Krycí mřížka z ocel. Drátu v rámu 600x500 mm (pozink. Síto - oka 10x 10mm) - bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2
1.08 | D.1.4.c-02 | Protidešťová žaluzie pozinkovaný plech 630x500 mm vč. pozink. síta a rámku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3
Zařízení č.2 - VĚTRÁNÍ STROJOBVNY UPS.
2.01 | D.1.4.c-02 až 03 | Axiální ventilátorplastový, bílý, se zpětnou klapkou, ak. tlak ve 3m 30dB(A)
|  | Qv=150m3/h, pz=43Pa, el.příkon 29W/230V/50Hz, krytí IP 45, vč.: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
| D.1.4.c-02 | - Prostorový termostat s vypínačem (5-30°C) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
2.02 | D.1.4.c-02 | Žaluziová klapka elektricky ovládaná pro DN250 - 294x294mm - plastová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8
(pod napětím 230V otevřená)
2.03 | D.1.4.c-02 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 200x200mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4
Potrubí:
| D.1.4.c-02 až 03 | - čtyřhranné
(nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží
a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,
uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde
může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do
nejnižších míst, součástí potrubí budou veškeré kotvící materiály ke stavebním
konstrukcím, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. )
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 29 | 50.17
|  | Montážní a závěsový materiál na bm | bm | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.384
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 51.554
[8 empty] | ostatní: | 87.95
Nátěry
|  | Nátěry všech nenatřených pozic ve složení: 1x S2008,2xS2013 | m2 | 0 | 0 | 0
(viditelných bez vrchního nátěru a izolací) RAL upřesní architekt
|  | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot
|  | - Potrubí | t | 0.051554 | 0 | 0
|  | - ostatní | t | 0.08795 | 0 | 0
Izolace:
| D.1.4.c-02 až 03 | Tepelná izolace s Al polepem tl. 20 mm z pěněného polyethylenu (λ=0,036W/mK), | m2 | 2 | 0 | 0
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
HZS - odstranění drobných závad, hrubé zaregulování a zaučení obsluhy.
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v
|  | montážním deníku | hod. | 4 | 0 |  | 0
Stavební výpomoc:
| D.1.4.c-02 až 03 | Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např.
minerální vata) se začištěním čela prostupu (cemet.omítka apod) a cca
|  | 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel. | ks | 5 | 0 | 0
|  | Stavební výpomoc celkem |  |  |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: | „Přístavba lůžkového výtahu pro dům čp. 147,
ul. 17. listopadu , FM“
dokumentace pro provedení stavby
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 6,0% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Stavební výpomoc | 0
14 | Celkem invest. náklady VZT (bez EL) | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2016-05-24
| Vypracoval: | ing. Marcel HEJTMÁNEK