C.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – Radniční 1148, T. G. Masaryka 1147, Frýdek-Místek

SO03 Přeložka VO

| VYPRACOVAL: František Dostál | KONTROLOVAL: Ing. Simona Kubová | ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka | Ing. PETR KOSTKA KOLLÁROVA 870/38 767 01 KROMĚŘÍŽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01 MÍSTO STAVBY: Radniční 1148, T. G. Masaryka 1147, Frýdek-Místek 738 01 |  |  |  |  |
| AKCE: Zpracování PD – Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – Radniční 1148, T. G. Masaryka 1147, Frýdek-Místek |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 10/2016 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS |  |  | C.4.1. |  |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |

Obsah

a)	Základné identifikační údaje	3

b)	Technický popis	3

c)	Bezpečnost a hygiena práce	4

# Základní identifikační údaje

Označení stavby: 		Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – Radniční 1148, T. G.

Masaryka 1147, Frýdek-Místek

Místo stavby: 			p.č.7608/4, k.ú. Frýdek (okres Frýdek-Místek);634956

Stavebník:			Statutární město Frýdek-Místek								Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Projektant:			Dostál František - FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

IČ 18188711

Zodpovědný projektant: 	Ing. Petr Kostka

Kollárova 870/38

767 01 Kroměříž

Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby

Číslo autorizace: 1300023

# Technický popis

SO 401 Přeložka VO

Účelem objektu je přeložka průběžného stávajícího sloupu VO se svítidlem typu sadovka, včetně jejího napojení na podzemní kabelové vedení. Přeložka se provádí na vyžádání statutárního města Frýdek-Místek, ze stávajícího umístění v dlážděné ploše do zatravněné lochy. V místě plánovaného dlážděného chodníku před budovou restaurace Radhošť by se dle dostupného zákresu měly nacházet stávající zemní kabel typu AYKY 4x35. V místě nynějšího umístění sloupu dochází k větvení vedení, to zde bude naspojkováno smyčkou a dotaženo k novému umístění stožáru. Stávající kabel bude odkryt a dotažen k přeloženému sloupu. Mezi přeloženým sloupem a jejím napojením na podzemní vedení bude vykopána kabelová rýha souhlasné hloubky se stávajícím kabelovým vedením a šířce 0,5 m. Následně bude osazeno přívodní kabelové vedení stejného typu, obnažen stávající kabel a přeložen v chráničce do nové trasy a zakryt výstražnou fólií. Sloup bude ukotven v zemi, viz příloha.

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit všechna podzemní vedení a v průběhu prací dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. Při styku s jiným podzemním vedením je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti povrchů vedení. Zemní práce budou provedeny podle ČSN 73 3050.

Stávající kabely budou ručně odhaleny a přeloženy do nové trasy. Práce s kabelem bude provedena při vypnutém stavu.

Přesné řešení přeložky realizuje TS a.s.

Bezpečnost a hygiena práce

4.1. Bezpečnost práce

Při provádění stavebně - montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení normy

ČSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

4.2 Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).

4.3 Klasifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazu elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

4.4. Hygiena práce

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Nařízením vlády č.361/2007, kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vypracoval: František Dostál					V Kroměříži 10/2016

# Uložení kabelů do země

B  ̴80 mm

H v závislosti na stávajícím uložení 500-700 mm (min.350 mm)

# Kotvení sloupu