## Krycí list
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Datum: |  | 11/2016 |  |  | JKSO :
Objekt : |  | Místo: |  |  | SKP:
Pavilon "D" |  | Brožíkova 40, Frýdek - Místek
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | Stupeň projektu
Jesle Brožíkova 40 |  | Pavilonu "B","D","H" - úspory energie aktualizace |  |  |  | DPS
Investor: |  | Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Gener. projektant: |  | MARPO |  | Náklady na MJ : |  | 0
Projektant profese: |  | Ing. Petr Madrý |  | Zakázkové číslo : |  | 3080
Profese: |  | D.1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Objekt: |  | Pavilon "D" |  |  |  | Rozpočet : | 3080
Místo: |  | Brožíkova 40, Frýdek - Místek |  |  |  | Datum: | 11/2016
Stavba : |  | Jesle Brožíkova 40
Název stavby: |  | Pavilonu "B","D","H" - úspory energie aktualizace |  |  |  | D.1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Díl | Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Nucené větrání herny v pavilonu "D" |  |  | 0
2 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový soupis prací a výkaz výměr
Objekt: |  | Pavilon "D" |  |  |  | Rozpočet: | 3080
Místo: |  | Brožíkova 40, Frýdek - Místek |  |  |  | Datum: | 11/2016
Stavba : |  | Jesle Brožíkova 40
Název stavby: |  | Pavilonu "B","D","H" - úspory energie aktualizace |  |  |  | D.1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Pozice | Kód položky | Popis položky | MJ | množství | cena / MJ | Náklady celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Nucené větrání herny v pavilonu "D"
1 | D.01 |  | VZT jednotka s protiproudým výměníkem tepla, EC ventilátory, výsuvný filtr přiváděného i odváděného vzduchu, filtr odsávaného vzduchu F7/M5, M5/M5, by-pass přiváděného vzduchu, samotahové uzavírací klapky na sání a výfuku vzduchu do exteriéru, integrované tlumiče hluku a modul regulace s dotykovým displejem. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívána el. článkem s autom. spínáním. V horní části stropní nastavitelná žaluzie tryskového přívodu vzduchu, integrované čidlo CO2, požární čidlo. Plášť skříně dodat s obkladovými deskami lamino tl. 18 mm - dezén dýhy upřesní před objednáním investor, fasádní mřížka ve vertikálním provedení pro přívod a odvod vzduchu +elektrický vestavný ohřívač 0,6 kW. Průtok vzduchu 300 m³/h, 200 Pa, 230 V, 16 A, kapotáž z laminovaných DTD, referenční typ Atrea DUPLEX 850 Inter, | soubor | 1 |  | 0
2 |  | 24052-1216R00 | Montáž VZT jednotky | soubor | 1 |  | 0
3 |  | 210 … | Elektroinstalace (signální a silová kabeláž) pro napojení vzduchotechnické jednotky, montáž regulace , napojení čidel , zakrytování plastovými boxi, elektrorevize | soubor | 1 |  | 0
4 |  | 24102-1100R00 | Manipulace s výrobky a zařízením pomocí autojeřábu s osádkou | hod | 1.5 |  | 0
5 | D.02 |  | Ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice, průměr 250 mm, délka 10 m, referenční typ MultiVac DS254/10 | ks | 1 |  | 0
6 | … |  | Kovová spona s upínací páskou, průměr 325 mm, referenční typ MultiVac QIP325 | ks | 4 |  | 0
7 |  | 75153-7113 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou, průměru do 300 mm | m | 3 |  | 0
8 | D.03 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozink. Plechu s přírubami a těsněním: Přechod osový 160x315-ø250 vnější /250 se vsuvkou pro montáž do Spiro trouby | ks | 1 |  | 0
9 | D.04 |  | Hamburské koleno 315x160-ø250 vnější/400 se vsuvkou pro montáž do Spiro trouby | ks | 1 |  | 0
10 |  | 75151-0000R00 | Výroba vzt potrubí při montáži - doměry (materiál v ceně) | m² | 1 |  | 0
11 |  | 75151-4412 | Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,07 m² | ks | 2 |  | 0
12 | D.05 |  | Potrubí Spiro: Trouba D=280, l=3 m | ks | 1 |  | 0
13 | D.06 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=250 | ks | 1 |  | 0
14 | D.07 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=280 | ks | 2 |  | 0
15 | D.08 |  | Přechod osový, d=280-250 | ks | 3 |  | 0
16 | D.09 |  | Oblouk segmentový 90°, d=250 | ks | 1 |  | 0
17 | … |  | Páska hliníková 50 mm x 50 m | ks | 1 |  | 0
18 |  | 75151-1183 | Montáž trouby kruhové, bez přírub, průměru do 300 | m | 1 |  | 0
19 |  | 75151-4537 | Montáž spojky kruhové, průměru do 300 mm | ks | 3 |  | 0
20 |  | 75151-4479 | Montáž přechodu kruhového, bez přírub, průměru do 300 mm | ks | 3 |  | 0
21 |  | 75151-4179 | Montáž oblouku kruhového, bez přírub, průměru do 300 mm | ks | 1 |  | 0
22 | … |  | Izolace vzt potrubí - samolepící pásy z pěnového polyetylenu tl.30 mm s Al. fólií | m² | 5 |  | 0
23 |  | 71341-1145 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy s povrch. Úpravou hliníkovou fólií, jednovrstvá | m² | 5 |  | 0
24 | … |  | Samolepící páska k uzavírání spojů termoizolačních pásů, šířka 50mm x délka 50m | ks | 1 |  | 0
25 |  | 24101-3100R00 | Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody | kg | 10 |  | 0
26 |  | 24099-1000R00 | Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg | kg | 10 |  | 0
27 |  | 74100-0000R00 | Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, dráty atd. a montáž pospojováním na soustavu | ks | 1 |  | 0
28 |  | 80075-1000R00 | Uvedení zařízení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy, protokoly o zaregulování systému, revizní zpráva | ks | 1 |  | 0
29 |  | 80075-1000R01 | Provozní zkouška | hod | 8 |  | 0
30 |  | 99871-3102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v obj. v. do 12 m | t | 0.05 |  | 0
31 |  | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m | t | 0.15 |  | 0
|  | Celkem za | 1 Nucené větrání herny v pavilonu "D" |  |  |  | 0
Díl: |  | 2 | Přípravné a přidružené práce
32 |  | 11000-1003R0 | Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu | soubor | 1 |  | 0
33 |  | 11000-1003R3 | Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, například: zajištění dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů | soubor | 1 |  | 0
34 |  | 11000-1003R5 | Zajištění všech dokladů nutných pro předání a ukončení stavby | soubor | 1 |  | 0
35 |  | 11000-1003R6 | Veškeré náklady na projektové práce, například: zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0
36 |  | 11000-1003R7 | Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla. | soubor | 1 |  | 0
37 |  | 11000- | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0
|  | Celkem za | 2 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0