## Rekapitulace
REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR
| Stavba: | CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ
| Objekt: | SO 06.4 Přeložka a úprava VO
| Část: | D-06.4 Přeložka a úprava VO
| Číslo zakázky: | 17-009-4
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Fráni Šrámka 5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 277 886 95
| Datum: | 11/2017
| Kód | Popis | Cena celkem
| A | Zemní práce a stavební práce | 0
| B | Silnoproud - montáž / demontáž | 0
| C | Silnoproud - specifikace | 0
| E | Nátěry | 0
| E | Ostatní | 0
|  | Celkem bez DPH | 0

## 1
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
A |  | Zemní práce a stavební práce
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
A.001 |  | Vytyčení rozsahu SO viz situace: D-06.4-02_Situace | km |  | 0.040625 | 0
A.002 |  | Výkop rýhy v zemině tř.3, viz v.č. D-06.4-02_Situace ,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3; - nová trasa kabelu VO - včetně výkopu ovelikosti max 1,5x1,5x2,5 m (šxvxh) (2x - pro potřeby kopaných sond) - včetně pažení dle potřeby - posouzení na místě stavby | m3 |  | 13.8658 | 0
A.003 |  | Výkop rýhy v zemině tř.4, viz v.č. D-06.4-02_Situace ,včetně posouzení a příplatku za lepivost. 60% zemina 3; - nová trasa kabelu VO - včetně výkopu ovelikosti max 1,5x1,5x2,5 m (šxvxh) (2x - pro potřeby kopaných sond) - včetně pažení dle potřeby - posouzení na místě stavby | m3 |  | 9.2438 | 0
A.004 |  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm "viz pol. Č. A.002 až A. 003, viz situace, včetně výstražné folie" viz. vzorové řezy kabelovou trasou v.č. D-06_02_Situace úpravy AO | m3 |  | 3.2432 | 0
A.005 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 výkopek nevyužitý pro opětovný zásyp | m3 |  | 8.4432 | 0
A.006 |  | Základové konstrukce z monolitického betonu od C 12/15 do C30/37 bez bednění - betonový podklad pod prohloubený základ stožáru VO viz. situace a popis v TZ | m3 |  | 1 | 0
A.007 |  | Zásyp rýh ručně šířky do 40cm, z horniny třídy 3 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu v hornině třídy 3 | m3 |  | 11.3198 | 0
A.008 |  | Zásyp rýh ručně šířky do 40 cm, z horniny třídy 4 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu , v hornině třídy 4 | m3 |  | 7.5465 | 0
A.009 |  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km (A15 až A19) | t |  | 14.1592 | 0
A.010 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (A15 do 10km, A16 až 19 do 20km) | t |  | 148.0918 | 0
A.011 |  | Uložení sypaniny na skládky, manipulace | m3 |  | 8.4432 | 0
A.012 |  | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) | t |  | 13.5092 | 0
A.013 |  | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) betony z dem. + náhodné objekty v trase | t |  | 0.25 | 0
A.014 |  | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) betony z dem. + náhodné objekty v trase | t |  | 0.15 | 0
A.015 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) dem. + odpad vzniklý při výstavbě | t |  | 0.15 | 0
A.016 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) odpad vzniklý při výstavbě | t |  | 0.1 | 0
A.017 |  | Hutnění záhohu po vrstvách do 20cm "viz p.č. A.006 a A.007 | m3 |  | 18.8664 | 0
A.018 |  | Konečná úprava terénu ve volném terénu urovnání, osetí, případně vrácení drnů | m2 |  | 42.9 | 0
A.019 |  | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového - Demontáže stávajících sloupů AO (3x) + náhodné bet. objekty v trase (odhad dle zaměření) | m3 |  | 4.2 | 0
A.020 |  | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 12 m na rovině ručně v hornině tř 3 "Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 10 do 12 m, v hornině třídy 3, viz situace (BM10-12) | ks |  | 1 | 0
A.021 |  | Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XF4 beton do základů BM10-12 konkrétní provedení viz řezy, situace | m3 |  | 0.9 | 0
A.022 |  | Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BM 10 viz situace | ks |  | 1 | 0
A.023 |  | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 "Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 4 do 8 m, v hornině třídy 3, viz situace | ks |  | 2 | 0
A.024 |  | Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XA beton do základů sadových 6m sloupů viz řezy a popis v TZ | m3 |  | 2 | 0
A.025 |  | Příslušenství pouzdrového základu VO, základ pro sloup BMP6 "viz situace | ks |  | 2 | 0
0
A.026 |  | Řízený zemní protlak hloubky do 12 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4 protlaky pod komunikacemi a pod kořenovým systémem, včetně zápichových jam, chrániček a pomocné mechanizace, včetně chrániček - protlak pro chráníčky D110 - 1x protlak pro kabel VO + 1x protlak pro rezervní chráničku - viz. vzorové řezy, TZ a situace - zápichové a koncové jámy provedenypokud možná co nejmenší s ohledem na okolní sítě a komunikace!! | m |  | 77 | 0
A.027 |  | Rozebrání a obnova krytu živičného, případně betonového včetně manipulace s bet. panely Rozebrání a obnova zpevněného povrchu v trase, nad i mimo výkop, položka obsahuje i potřebný rozsah rekonstrukce obrub a veškeré dotčené konstrukční vrstvy, včetně manipulace s bet. panely, nebo rozbourání betonového povrchu a jeho obnovu. Včetně opravy povrchu dotčeného v rámci provádění kopaných sond. | m2 |  | 15.1125 | 0
A.028 |  | Rozebrání a obnova povrchu dlažby / chodníku Rozebrání a obnova zpevněného povrchu v trase, nad i mimo výkop, položka obsahuje i potřebný rozsah rekonstrukce obrub a veškeré dotčené konstrukční vrstv. | m2 |  | 9 | 0
Poznámka
Pokládka kabelového vedení VO bude provedena v koordinaci s profesemi dalších SO venkoních sítí a SO zajišťující finální úpravu povrchů. Zejména bude přeložka kabelu VO provedena v předstihu před finálním dokončením povrchu chodníků a okapových chodníčků.
Při provádění zemních řízených protlaků pok komunikacemi budou zápichové a koncové jámy vyhotoveny mimo komunikace a obruby kominikací. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem dané lokality budou zápichové a koncové jámy provedeny s co možná nejmenšími rozměry. Současně je vyžadována nutná koordinace s okolními sítěmi přímo na místě stavby - zejména sítě horkovdu a SLP !! V místech možné kolize s okolními sítěmi budou před realizací protlaku provedeny kopané sondy pro přesné určení polohy okolních sítí

## 2
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
B |  | Silnoproud - montáž / demontáž
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
B.001 |  | Uložení zemnícího páseku FeZn 30x4mm Uložení do výkopů, viz situace a vzorové řezy : D-06.4-02_Situace | m |  | 34.32 | 0
B.002 |  | Svorka uzemnění SS nerez spojovací pro pásek FeZn 30x4, a drát FeZn d10mm, včetně ochranného nátěru spojů | ks |  | 8 | 0
B.003 |  | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně ve výkopu viz situace a vzorové řezy : D-06.4-02_Situace , D-06.4-03_Vzorové řezy a detaily (chráničky HDPE 40/33 SI pro volné úseky) - v celé trase přeložky bude položena 1x HDPE 40/33 - SI - pro kabel VO, + 1x HDPE 40/33 - SI - rezerva | m |  | 170.4 | 0
B.004 |  | Montáž měděných kabelů CYKY, AYKY do pruřezu 4x16mm2 viz situace a vzorové řezy : D-06.4-02_Situace , zatažení do chrániček do chrániček, vč. ukončení v rozvaděčích , rozpojovacích skříních, nebo sloupech VO | m |  | 82.8 | 0
B.005 |  | Utěsnění chrániček, zemních prostupů. Utěsnění chrániček a prostupů proti vnikání nečistot a vody, vodotěsnou těsnící hmotou, | kmpl |  | 1 | 0
B.006 |  | DEMontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací, ocelových, samostatně stojících, délky do 12 m viz situace a TZ, - včetně veškerého příslušenství, výložníku a svítidla | ks |  | 3 | 0
B.007 |  | Změření zemního odporu zkušební svorky Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontáží proměřením a opětovným smontováním svorky zkušební svorky, provedeno pro všechny DOTČENÉ sloupy VO | ks |  | 4 | 0
B.008 |  | Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 70 kg Výložníky viz situace a TZ pro sadové sloupy - dle konečného designového návrhu, případně při montáži svítidla LED na dřík sloupu VO, výložník vynechat | ks |  | 2 | 0
B.009 |  | Montáž svítidel výbojkových, nebo LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník viz situace a TZ, včetně zdroje | ks |  | 6 | 0
B.010 |  | úprava elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh - bezbytná úprava elektrovýzbroje stožáru VO | ks |  | 1 | 0
B.011 |  | Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních, včetně výložníků - viz situace a TZ, včetně zdroje | ks |  | 1 | 0
B.012 |  | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových do 6m výšky viz situace, viz TZ | ks |  | 2 | 0
B.013 |  | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně viz situace, instalace ve sloupech VO | m |  | 50.4 | 0
B.014 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2-3 okruhy elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (4F+PEN) a 3xpojistkový odpojovač válcový, viz TZ, viz situace | ks |  | 3 | 0
B.015 |  | Ostatní práce při montáži vodičů,šňůr a kabelů - označení vodiče a kabelu dalším štítkem štítek označení kabelů, 3*BM | ks |  | 50 | 0
B.016 |  | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m viz situace a TZ, | ks |  | 1 | 0
B.017 |  | Montáž výložník osvětlení dvouramenný sloupový do 70 kg Výložníky viz situace a TZ - výložníky dvouramenné V2 90° - nebo dle konkrétní situace na stavbě | ks |  | 2 | 0
B.018 |  | DEMMontáž stávajícího zemního vedení VO viz situace, odstranění bude provedeno pokud nebrání zeleň, zpev. Plocha či IS - vytáhnutí kabelu VO z chrániček | m |  | 70 | 0
B.019 |  | Spojka kabelů do AYKY 4x35 / CYKY 4x16 nespojkovat novém VO na stáv. rozvod, , v místech pův. sloupů VO | ks |  | 4 | 0
Poznámka
Pokládka kabelového vedení VO bude provedena v koordinaci s profesemi dalších SO venkoních sítí a SO zajišťující finální úpravu povrchů. Zejména bude přeložka kabelu VO provedena v předstihu před finálním dokončením povrchu chodníků a okapových chodníčků.
Při provádění zemních řízených protlaků pok komunikacemi budou zápichové a koncové jámy vyhotoveny mimo komunikace a obruby kominikací. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem dané lokality budou zápichové a koncové jámy provedeny s co možná nejmenšími rozměry. Současně je vyžadována nutná koordinace s okolními sítěmi přímo na místě stavby - zejména sítě horkovdu a SLP !! V místech možné kolize s okolními sítěmi budou před realizací protlaku provedeny kopané sondy pro přesné určení polohy okolních sítí

## 3
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
C |  | Silnoproud - specifikace
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
C.001 |  | Zemnící pásek FeZn 30x4mm, Uložení do výkopů, viz situace a vzorové řezy : D-06.4-02_Situace , D-06.4-03_Vzorové řezy a detaily | m |  | 36.036 | 0
C.002 |  | Zemnící drát Fezn d10mm, uzemění sloupů VO viz vzorové řezy, viz: D-06.4-02_Situace , D-06.4-03_Vzorové řezy a detaily | m |  | 11.25 | 0
C.003 |  | Svorka uzemnění SS nerez spojovací pro drát FeZn d10 a páesek FeZn 30x4 | ks |  | 8 | 0
C.004 |  | Kabel NN/VO - CYKY 4x16mm2 včetně 5% rezervy na prořez | m |  | 86.94 | 0
C.005 |  | Trubka (chránička) elektroinstalační ohebná HDPE 40/33 SI Uložení do výkopů, viz situace a vzorové řezy : D-06.4-02_Situace , D-06.4-03_Vzorové řezy a detaily | m |  | 178.92 | 0
C.006 |  | Ucpávky pro utěsnění chrániček a zemních prostupů - těsnící hmota do chráníček vodotěsná, těsnící hmota pro požární utěsnění chrániček a prostupů MDO a DO sestavy, | kmpl |  | 1 | 0
C.007 |  | výložník 2-2500/90°; -doplnění výložníku na stáv. sloup VO - výložník na nový sloup VO | ks |  | 2 | 0
C.008 |  | Elektrovýzbroj stožáru VO elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely a pojistkový odpojovač pro max 3f. viz TZ, viz situace, viz B | ks |  | 3 | 0
C.009 |  | Elektrovýzbroj stožáru VO - dozbrojení/ úprava stáv. sloupu VO elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely a pojistkový odpojovač pro max 3f. viz TZ, viz situace, viz B | ks |  | 1 | 0
C.010 |  | stožár osvětlovací BM 10-12 pozinkovaný- uliční viz situace a TZ, | ks |  | 1 | 0
C.011 |  | Silniční svítidlo LED - svítidlo dle TZ - provedení jako designové, výkon cca 38W | ks |  | 2 | 0
C.012 |  | Silniční svítidlo výbojkové, typ a výkon dle TZ viz situace a TZ, včetně zdroje | ks |  | 4 | 0
C.013 |  | svorka uzemnění SZa nerez zkušební | ks |  | 4 | 0
C.014 |  | Výložník ATYP/+0° pro svítidlo LED - provedeno dle konečného designového řešení sloupu VO, případně vynecháno | ks |  | 2 | 0
C.015 |  | výložník 2-2500/90 viz situace a TZ; | ks |  | 2 | 0
C.016 |  | Sloup silniční BMP6 pozinkovaný viz situace a TZ, sloup bezpaticový silniční s manžetou, zesílený pro montáž výložníku- desingově sladěný s LED svítidlem, včetně barevného provedí - předpokladk konického sloupu 6m | ks |  | 2 | 0
C.017 |  | Spojka kabelů do 4x35 AYKY / CYKY 4x16 nespojkovat v novém VO, pouze pro napojení stávajících větví tam, kde nelze provést výměnu po nejbližší sloup VO, součástí dodávky je i kabeláž do 4m | ks |  | 4 | 0
Poznámka
Pokládka kabelového vedení VO bude provedena v koordinaci s profesemi dalších SO venkoních sítí a SO zajišťující finální úpravu povrchů. Zejména bude přeložka kabelu VO provedena v předstihu před finálním dokončením povrchu chodníků a okapových chodníčků.
Při provádění zemních řízených protlaků pok komunikacemi budou zápichové a koncové jámy vyhotoveny mimo komunikace a obruby kominikací. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem dané lokality budou zápichové a koncové jámy provedeny s co možná nejmenšími rozměry. Současně je vyžadována nutná koordinace s okolními sítěmi přímo na místě stavby - zejména sítě horkovdu a SLP !! V místech možné kolize s okolními sítěmi budou před realizací protlaku provedeny kopané sondy pro přesné určení polohy okolních sítí

## 4
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
D |  | Ostatní
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
D.001 |  | Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 10 cm dle předpokládaného číslování sloupů a rozvaděčů, může doznat změn dle aktuálního pasportu; | ks |  | 4 | 0
D.002 |  | barva syntetická zinkochromátová černá | kg |  | 0.5 | 0
D.003 |  | úprava sloupů ochranným lakem součást dodávky daných sloupů | - |  | 0 | 0

## 5
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
E |  | Ostatní
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
D.001 |  | Montážní mechanismy obecné požadavky na pomocnou mechanizaci | hod |  | 16 | 0
D.002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | Kč |  | 1 | 0
D.003 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč výchozí revize dle podmínek TZ | ks |  | 1 | 0
D.004 |  | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný posouzení výkopku z hlediska vhodnosti pro opětovný zásyp, posouzení únosnosti zeminy z hlediska přípravy zakládání sloupů, koordinace výkopových prací v technicky náročnějších úsecích | hod |  | 16 | 0
D.005 |  | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný placená součinnost správce | hod |  | 8 | 0