TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název stavby: 	Č.P. 291 Chlebovice - oprava hasičské zbrojnice

vč. elektroinstalace

Místo stavby: 	Pod Kabáticí 291, 738 42 Frýdek-Místek

Investor: 	                     Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148,

738 01 Frýdek-Místek

Projektant:		         Ing. Vladimír Hořelka

č. autorizace: ČKAIT 1101614

(autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Vypracoval:	Bohumil Vojtíšek

Datum:		říjen 2017

Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Základní údaje stavby	3

3.	Výchozí podklady	4

4.	Stávající stav	4

5.	Nový stav	4

a)	KANALIZACE	4

b)	VODOVOD	4

c)	Požární zabezpečení	5

d)	Izolace potrubí	5

e)	725 Zařizovací předměty	5

f)	Bezpečnost a ochrana zdraví	5

g)	Hydrotechnické výpočty	5

Úvod

Projektová dokumentace řeší úpravu vnitřní instalace vody a kanalizace v objektu č.p.291   v Chlebovicích u Frýdku- Místku.

Jedná se o výměnu stávajících zařizovacích předmětů a instalaci nových v prostoru

vestavby sociálního zařízení. Stávající zařizovací předměty budou demontovány. V celém

objektu budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace.

# Identifikační údaje

Identifikační údaje stavby:

Název:	Č.P. 291 Chlebovice - oprava hasičské zbrojnice vč. elektroinstalace

Poloha:	Frýdek-Místek , kraj Moravskoslezský

Katastr :	Chlebovice 651150

Číslo parcely:	p. č. 4

Druh stavby:	Stavební úpravy

Identifikační údaje investora:

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148,

738 01 Frýdek Místek

Identifikační údaje generálního projektanta:

Ing. Vladimír Hořelka

č. autorizace: ČKAIT 1101614

(autorizace se všeobecnou působností (A.0)

# Základní údaje stavby

Stavba je situována na parc. č. 4, k.ú. Chlebovice [651150]. Stavba je přístupná z místní  komunikace, ul. Pod Kabáticí.

Stavba je označena jako SO 01 – Č.P. 291 Chlebovice - oprava hasičské zbrojnice            vč.  elektroinstalace, není členěna na inženýrské objekty.

Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy:

Pozemek, na kterém se nachází objekt určený ke stavebním úpravám, je pravidelného      půdorysu v obci Frýdek-Místek [598003].

Pozemek je ve vlastnictví investora:

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148,

738 01 Frýdek-Místek

# Výchozí podklady

- zaměření stávajícího stavu (9/2017);

- požadavky a konzultace s investorem;

- technické normy a související předpisy;

- části původní dochované dokumentace;

# Stávající stav

Byla provedena prohlídka instalace vody a kanalizace na místě. Původní projektová

dokumentace nebyla k dispozici. Napojení na přípojku vody je provedeno z ocelového       potrubí do vodoměrné šachty uvnitř objektu, kde je umístěn vodoměr. Vnitřní rozvod vody je původní z doby výstavby objektu v 60-tých letech minulého století. Rozvod splaškové        kanalizace je původní a doplněn o rozvod PVC. Splašková kanalizace je vyústěna do        betonové žumpy na východní straně objektu. Ohřev teplé vody je řešen elektrickým           zásobníkem.

# Nový stav

## KANALIZACE

V celém objektu bude proveden nový rozvod splaškové kanalizace z potrubí                       polypropylenových hrdlových  PP  DN 30-125. Odpadní potrubí z nově budovaného          sociálního zařízení bude proveden pod stropem v 1.NP v sádrokartonovém krytu. Následně bude proveden prostup do místnosti skladu oleje, kde bude veden po zdi. V místnosti WC, které je přístupné z venkovní strany domu, povede potrubí v podlaze. Na toto potrubí bude napojeno přípojné potrubí z umyvadla a napojení umyvadel z 2.NP. Na nově budovaném  potrubí bude instalován čistící kus.

Ležatá kanalizace bude vyměněna až do stávající žumpy. Z tohoto důvodu bude proveden výkop mezi objektem a žumpou.

Úkap z plynového kotle bude proveden přes nálevku PP40 se sifonem. Odvětrání nové     kanalizace dojde vyvedením kanalizačního potrubí původním komínovým tělesem nad    střechu objektu.

Doporučený spád přípojných potrubí D40-50mm je 3%, zalomeného potrubí pod stropem D110 mm 2%.

Návrh je v souladu s ČSN 75 6760 a ČSN 12 056.

## VODOVOD

Provedení vodovodu bude v souladu s ČSN 806 -1,2,3,4,5 a ČSN 75 5455.

Vnitřní vodovod bude napojen na stávající vodovodní přípojku umístěnou                ve vodoměrné šachtě v místnosti 1.04 za vodoměrem. Rozvod bude veden v podlaze do místnosti 1.05. a  následně bude zasekán do zdiva.

Rozvody jsou navrženy z trubek polypropylénových PP-R PN 20 D 20-32.

Ohřev teplé vody bude řešen plynovým kombikotlem (viz ÚT) umístěným v místnosti 1.05 a rozveden potrubím PP-R PN 20 D 20-32.

Po montáži vodovodu se provede tlaková zkouška a proplach s dezinfekcí.

## POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

Není řešeno, zůstává původní.

## IZOLACE POTRUBÍ

Potrubí ve zdivu bude izolováno pouzdry z pěněného PE tl. 6mm, pod stropem    tl.13mm (SV), respektive 20mm (TV).

## 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Součástí zdravotechniky je dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů.

Um- umyvadlo keramické 600mm vč. proti zápachové uzávěry s nástěnnou pákovou baterií.

WCz- závěsné wc - modul pro obezdění, protihluková podložka, keramická mísa, plastové WC sedátko

WC - WC kombi s hlubokým splachováním. Zadní odpad včetně nádrže s armaturou Dual Flush, plastové WC sedátko

D - nerezový dřez s odkapem a proti zápachovou  uzávěrou a dřezovou baterií

S - sprchová vanička 900x900mm vč. zástěny z bezpečnostního skla,  sprchová     baterie, sifon

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Stavba bude provedena v souladu s technickými požadavky na stavbu podle vyhlášky

č.268/2009 Sb., č.502/2006 Sb. a s projektovou dokumentací. Změny budou

konzultovány se stavebním dozorem, projektantem.

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost práce

dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. a platné technologické

předpisy a související ČSN.

Všechny materiály a výrobky použité ke stavbě musí mít platný certifikát ve smyslu

Zákona č.22/1997 ve znění Zákona č.100/2013 Sb. a nařízení souvisejících.

Likvidace vybouraných hmot bude řešena v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a

jeho novel 275/2002 Sb., 188/2004 Sb., 317/2004 Sb., včetně vyhlášky č.381/2001

Sb. (katalog odpadů) a vyhlášky č. 383/2001 Sb. (podrobnosti s nakládáním  s

odpady).

## HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Potřeba pitné vody (=odpadní vody)

Vyhláška č.120/2011

Počet osob provozovny: 5 osob (sprcha)

děti 20 osob (umyvadla s TV)

Potřeba vody-odpadní vody:

vedoucí 5 os.á 16m3/rok 	= 80 m3/rok

děti 20 os. á 2m3/rok 		= 40 m3/rok

Celkem 120 m3/rok

t.j. průměrně Qdp = 600 l/den, max. (kd) 900l/den