## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | Č.p. 370, Lískovec - oprava elektroinstalace II. NP (nebytové prostory)
Objekt:
| Místo: | Č.p. 370, Lískovec
| Zadavatel: | MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
| Uchazeč: | Doplnit údaje
| Zhotovitel: | Ing. Filip Kocián
| Datum: | 03/2018
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | Č.p. 370, Lískovec - oprava elektroinstalace II. NP (nebytové prostory)
Objekt:
| Místo: | Č.p. 370, Lískovec
| Zadavatel: | MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Uchazeč:
| Zhotovitel: | Ing. Filip Kocián
| Datum: | 03/2018
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Oddíl G: | Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
A.001 | N | A1 | Svítidlo přisazené LED, IP40,2x16W | ks | 0 |  |  | 20 | 0
A.002 | N | A2 | Svítidlo přisazené LED 740 CRI>90, 33W | ks | 0 |  |  | 6 | 0
A.003 | N | B1 | Svítidlo přisazené LED, IP 40, 24W | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.004 | N | B2 | Svítidlo přisazené LED, IP 40, 14W | ks | 0 |  |  | 5 | 0
A.005 | N | C | Svítidlo přisazené LED, IP66, 63W | ks | 0 |  |  | 10 | 0
A.006 | N | NP | Svítidlo přisazené nouzové IP44, 1 hod, piktogram | ks | 0 |  |  | 5 | 0
A.007 | N | NB1 | Svítidlo přisazené nouzové protipanické koridor IP20, 1 hod, | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.008 | N | NB2 | Svítidlo přisazené nouzové protipanické IP20, 1 hod, | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
B.001 | N | N | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 0
B.004 | N | N | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.005 | N | N | Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.006 | N | N | Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.007 | N | N | Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.008 | N | N | Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.009 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 0
B.010 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.011 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.012 | N | N | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s natočenou dutinkou,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 41 | 0
B.013 | N | N | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s natočenou dutinkou a přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.014 | N | N | Zásuvka STA, koncová, včetně montáže | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.015 | N | N | Zásuvka datová, včetně montáže | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.016 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.017 | N | N | Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.018 | N | N | Souběhové relé pro ventilátory a osvětlení do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 20 | 0
C.002 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 0
C.003 | N | N | Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
C.004 | N | N | Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 0
C.005 | N | N | Rozbočovací krabice na omítku 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP55, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
C.006 | N | N | Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 35 | 0
C.007 | N | N | Instalační trubka pevná z PVC d=40mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 10 | 0
C.008 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 70 | 0
C.009 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 35 | 0
C.010 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=50mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 10 | 0
C.011 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 25x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 25 | 0
C.012 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 10 | 0
C.013 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel CYKY 2x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 95 | 0
D.002 | N | N | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 405 | 0
D.003 | N | N | Kabel CYKY 5x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 65 | 0
D.004 | N | N | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 0 |  |  | 367 | 0
D.005 | N | N | Kabel CYKY 5x2,5 mm2 | m | 0 |  |  | 75 | 0
D.006 | N | N | Kabel CYKY 5x6 mm2 | m | 0 |  |  | 25 | 0
D.007 | N | N | Vodič H07V-U žz 6 mm2 | m | 0 |  |  | 90 | 0
D.008 | N | N | Vodič H07V-R žz 25 mm2 | m | 0 |  |  | 10 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč RE Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.04 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.002 | N | N | Rozvaděč RK Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.05 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.003 | N | N | Rozvaděč RP Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.06 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.004 | N | N | Rozvaděč RWC Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.07, včetně demontáže stávajícího rozvaděče a přesunutí výzbroje do nového rozvaděče. | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, orientace ve stávající elektroinstalaci, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.004 | N | N | Sekání drážek, kapes a průvlaků | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.005 | N | N | Demontáž stávající elektroinstalace, včetně ekologické likvidace | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.006 | N | N | Přeložky a spojkování přesunuté kabeláže vnitřních instalací (do 25 vývodů, o průřezu max 4mm2) - materiál + montáž | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.007 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.008 | N | N | Základní hodinová sazba pro nepředvídatelné práce, stavbou způsobené změny,které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy budou-li prokázány dokladem | hod | 0 |  |  | 20 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky