PROTOKOL  O  URČENÍ  VNĚJŠÍCH   VLIVU č.1/2009

VYPRACOVANÝ   ODBORNOU KOMISÍ

Firmy:  Arkal s.r.o.

V. Talicha 2266, Frýdek-Místek, 738 02

Stavba: Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek

SO 02 – Hlavní budova

Složení komise

předseda :   Ing. Zdeněk LOUP			zodpovědný projektant

členové    :   Ing. Petr Lanc			projektant stavební části

Libuše Svolinská			specialista projektant elektro

Použité podklady

1.  Projektová dokumentace

2.  jednotlivé technologie

3.  Platné normy ČSN

ROZHODNUTÍ  KOMISE  O  URČENÍ PROSTORU PODLE PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVU

Z HLEDISKA  POSOUZENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Prostředí v jednotlivých prostorech objektů bylo stanoveno na základě výše uvedených podkladů dle ČSN 332000-3 - Elektrická zařízení - Stanovení základních charakteristik, ČSN 332000 - 5 – 51ed.2 - Elektrická zařízení  - část 5 : výběr a stavba el. zařízení , kapitola 51,  Všeobecné předpisy .

Budova je rozdělena na dva bloky A a B. Budova A je dvoupodlažní, ve které jsou umístěny pokoje s příslušenstvím. Budova B je třípodlažní, ve které jsou umístěny pokoje s příslušenstvím a provozní místnosti. Obe budovy jsou zděné nehořlavé konstrukce.

Popis jednotlivých prostorů

Stanovení prostředí dle tabulky 321

Ve všech místnostech mimo vyjmenované jedná se o temperovaný prostor s teplotou + 5 - +25oC. Není v této místnosti výskyt vody, plísní, živočichů . Dle ČSN 332000- 3 tab. 321 část vnější podmínky prostředí je zatřídění u všech skupin do prostoru normálního.

Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2. Min krytí IP20.

Vyjmenované prostory – určení prostředí dle ČSN 33 2000-3 tabulky č. 321. prostředí

Prostor : koupelny pro pacienty s místem pro sprchování – u pokojů s polohovacími lůžkami

Jedná se o vnitřní větraný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V tomto prostoru pro výskyt vody je AD1. V tomto prostoru platí ochranné zóny dle ČSN 332000 - 7 – 701ed.2 . Zóna 0 do vzdálenosti 1,2 m od sprchovacího místa a od upevněné sprchovací hlavice do výše 10cm nad podlahou. Zóna1 do vzdálenosti 1,2 m od sprchovacího místa a od upevněné sprchovací hlavice od 10 cm do výše 2,25m cm nad podlahou. Zóna 2 v tomto prostoru není. V zóně 0 elektrické zařízení není, v zóně 1musí mít přístroje a svítidla krytí IP44. Krytí přístrojů mimo zóny min. IP20.

Prostředí stanoveno pro výskyt vody v místě sprchování – 60cm kolem bude  AD3 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného,  ostatní prostor AD1 – je možný výskyt páry, která se větráním vysuší. Celá koupelna  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.

Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2, ČSN 332000 - 7 – 701ed.2. Zvýšení ochrany před úrazem el. proudem je ochrana proudovými chrániči a ochranným doplňujícím pospojováním.

Prostor : koupelny se sprchovým koutem, vanou - místnost č.  019, 058, 052, 1.50, 2.55

Jedná se o vnitřní větraný, klimatizovaný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V prostoru sprchový kout dochází ke sražení par na obkladech a stříkání vody. Prostředí stanoveno pro výskyt vody AD4 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť  nebezpečného.

Ostatní prostor koupelny - jedná se o vnitřní větraný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. Možnost výskytu páry přiřazení AD1. V tomto prostoru platí ochranné zóny dle ČSN 332000 - 7 – 701ed.2 . Zóna 0,1 sprchový kout bez elektroinstalace. Zóna 2  do vzdálenosti 0,6 m od sprchovacího koutu a vany do výše 2,25m cm nad podlahou. V zóně 2musí mít přístroje a svítidla krytí IP44. Krytí přístrojů mimo zóny min. IP20.

Prostředí stanoveno pro výskyt vody v zóně 0 a 1  AD4 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného, zóna 2 a  ostatní prostor AD1 – je možný výskyt páry, která se větráním vysuší. Celá koupelna  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.

Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2, ČSN 332000 - 7 – 701ed.2. Zvýšení ochrany před úrazem el. proudem je ochrana proudovými chrániči a ochranným doplňujícím pospojováním.

Prostor : koupelny se sprchovými kouty- místnost č.  034, 040

Jedná se o vnitřní větraný, klimatizovaný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V prostoru sprchový kout dochází ke sražení par na obkladech a stříkání vody. Prostředí stanoveno pro výskyt vody AD4 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.

Ostatní prostor koupelny - jedná se o vnitřní větraný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. Možnost výskytu páry a muže kondenzovat na obkladech přiřazení AD2 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.

V tomto prostoru platí ochranné zóny dle ČSN 332000 - 7 – 701ed.2 . Zóna 0,1 sprchový kout bez elektroinstalace. Zóna 2  do vzdálenosti 0,6 m od sprchovacího koutu a vany do výše 2,25m cm nad podlahou. V zóně 2musí mít přístroje a svítidla krytí IP44. Krytí přístrojů mimo zóny min. IP43.

Prostředí stanoveno pro výskyt vody v zóně 0 a 1  AD4, ostatní prostor AD2 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.

Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2, ČSN 332000 - 7 – 701ed.2. Zvýšení ochrany před úrazem el. proudem je ochrana proudovými chrániči a ochranným doplňujícím pospojováním.

Prostor : mycí lůžka místnost č. 0.03, 004, 1.22

Jedná se o vnitřní větraný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V tomto prostoru platí ochranné zóny dle ČSN 332000 - 7 – 701ed.2 . Zóna 0 do vzdálenosti 1,2 m od sprchovacího místa a od upevněné sprchovací hlavice do výše 10cm nad podlahou. Zóna 1 do vzdálenosti 1,2 m od sprchovacího místa a od upevněné sprchovací hlavice od 10 cm do výše 2,25m cm nad podlahou. Zóna 2 v tomto prostoru není. V zóně 0,1 elektrické zařízení není,  v místnostech použít přístroje a svítidla v IP44.

Prostředí stanoveno pro výskyt vody v zóně 0 a 1  AD3 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného,  ostatní prostor AD2 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.

Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2, ČSN 332000 - 7 – 701ed.2. Zvýšení ochrany před úrazem el. proudem je ochrana proudovými chrániči a ochranným doplňujícím pospojováním.

Prostor : špinavá prádelna, pračky místnost č. 0.17, 0.59

Jedná se o vnitřní větraný, klimatizovaný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V prostorech  může docházet ke sražení par na obkladech. V prostoru se budou obklady  a podlaha umývat otěrem, nesmí se stříkat hadicí.  Prostředí stanoveno pro výskyt vody AD2 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného. Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2. Zvýšení ochrany před úrazem el. proudem je ochrana proudovými chrániči a ochranným doplňujícím pospojováním. V místnostech použít přístroje a svítidla v IP44.

Prostor : čistá  prádelna místnost č. 0.16

Jedná se o vnitřní větraný, klimatizovaný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V prostoru  může docházet ke sražení par na obkladech. V prostoru se budou obklady  a podlaha umývat otěrem, nesmí se stříkat hadicí. Prostředí stanoveno pro výskyt vody AD2 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.  Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2. Zvýšení ochrany před úrazem el. proudem je ochrana proudovými chrániči a ochranným doplňujícím pospojováním. V místnostech použít přístroje a svítidla v IP44.

Prostor : Kuchyň místnost č. 0.41, 0.42

Jedná se o vnitřní větraný, klimatizovaný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V některých prostorech kuchyně  může docházet přechodně ke sražení par na obkladech v prostoru varny. Jedná se o  místa poblíž vaření, dřezů mycí prostor apod. Nejedná se úplně o celou kuchyň. V okolí vpusti a a žlabu muže být mokrá podlaha do vzdálenosti 1m. v místech s výskytem vody prostředí stanoveno pro výskyt vody AD2 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.  Ostatní prostor kuchyně AD1. V prostoru se budou obklady  a podlaha umývat otěrem, nesmí se stříkat hadicí. Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2. Zvýšení ochrany před úrazem el. proudem je ochrana proudovými chrániči a ochranným doplňujícím pospojováním. V místnostech použít přístroje a svítidla v IP44. Pouze mezi dveřmi do chodby a do mytí  je prostředí AD1  lze použit přístroje IP40.

Prostor : Zelenina 0.45

Jedná se o vnitřní větraný, klimatizovaný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V okolí vpusti muže bude mokrá podlaha do vzdálenosti 0,5m. v místech s výskytem vody prostředí stanoveno pro výskyt vody AD2 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru zvlášť nebezpečného.  Ostatní prostor AD1. V prostoru se budou obklady  a podlaha umývat otěrem, nesmí se stříkat hadicí. Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2. Zvýšení ochrany před úrazem el. proudem je ochrana proudovými chrániči a ochranným doplňujícím pospojováním. V místnostech použít přístroje a svítidla v IP44.

Sterilizace 1.23

Jedná se o vnitřní větraný a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C. V prostoru je možný výskyt páry, která se větráním vysuší – výskyt vody AD1- dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.4 -  přiřazení do prostoru normálního.

Celá budova

Jedná se o vnitřní větrané nebo klimatizované a vytápěný prostor s teplotou + 5 - + 25 C.

AA5, AB5 tab. 321.1 část 321.1 , část 321.2

Celá budova

Dle ČSN 332000-3 tab. 322 – využití ,  část  322.5  povaha zpracovávaných a skladovaných látek je stanoveno  působení vnějších vlivů BE1 - bez významného nebezpečí -  přiřazení do prostoru normálního.

Sesterny,  vrchní sestra – jsou vybavené jako kanceláře, neslouží pro vyšetřování.

Místnost lékaře – všeobecná vyšetřovna

Prostor nemá vyšetřovací lůžko, je zařízená jako kancelář, není tam trvalý provoz lékaře. Nebudou prováděny žádné lékařské zákroky pomocí elektrických přístrojů .

Zatřídění dle TNI 332140- skupina 1

Dle ČSN 332000-3 tab. 322 – využití ,

část  322.1 schopnost osob

BA1-  místnosti personálu , provozní místnosti bez přístupu pacientů  / nepoučené osoby/

BA3 – místnosti s pohybem ubytovaných osob - nemocní a staré osoby – prostor nebezpečný, / celá budova A, celý prostor budovy B mimo provozní místnosti, kanceláře .

Lůžkové pokoje –  s polohovacími lůžky – prostor zvlášť nebezpečný

Zatřídění dle TNI 332140- skupina 1

V pokojích se nebudou používat žádné lékařské elektrické přístroje. Lůžka jsou nyní dodána třídy II – s  funkční uzemňovací svorkou pro připojení přes zástrčku do zásuvky na PE vodič. Toto provedení postelí musí být zachováno i do budoucnosti. Provozovatel bude písemně informován.

část  322.3 dotyk osob s potenciálem země

BC2 - výjimečný

část  322.4 podmínky úniku

BD1 – snadné

část  322.5  povaha zpracovávaných a skladovaných látek je stanoveno  působení vnějších vlivů BE1 - bez významného nebezpečí -  přiřazení do prostoru normálního.

Dle ČSN 332000-3 tab. 323 – konstrukce budov

část  323.1 Stavební materiály

CA1- nehořlavé

část  323.2 konstrukce budovy

CB1- zanedbatelné nebezpečí

Venkovní prostor vně budovy - jedná se o venkovní prostory zastřešené -  terasa, vstup, balkony Prostředí stanoveno pro teplotu okolí AA2, AA4 = - 25oC  do +40 oC ,  pro atmosf. podmínky AB2, AB4 = - 25oC  do +40 oC, dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.1,2,6 -  přiřazení do prostoru nebezpečného. Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 - 51. Prostředí stanoveno pro výskyt vody AD2 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.3 -  přiřazení do prostoru nebezpečného. Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2. Min krytí IP44.

Venkovní prostor zastřešeny -  prostor nebezpečný

Vnější podmínky prostředí

AA2,AA4, AB2,AB4, AC1, AD2, AE4, AF2,  AN2, AQ1,

Venkovní prostor vně budovy - jedná se o venkovní prostory nezastřešené -  na fasádě, park, Prostředí stanoveno pro teplotu okolí AA2, AA4 = - 25oC  do +40 oC ,  pro atmosf. podmínky AB2, AB4 = - 25oC  do +40 oC, dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.1,2,6 -  přiřazení do prostoru nebezpečného. Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 - 51. Prostředí stanoveno pro výskyt vody AD3 dle ČSN 332000-3 tab. 321 část 321.3 -  přiřazení do prostoru nebezpečného. Pro provádění instalace navazují prováděcí normy ČSN 332000 -5 – 51ed.2, ČSN 332000 -5 – 54, ČSN 332000 -4 – 41ed.2. Min krytí IP44.

Určení prostorů podle vnějších vlivů - z hlediska posouzení nebezpečí elektrického úrazu

Je  určeno dle ČSN 33 2000 – 3

Venkovní prostor nezastřešený-  prostor nebezpečný

Vnější podmínky prostředí

AA2,AA4, AB2,AB4, AC1, AD3, AE4, AF2,  AN2, AQ1,  AR2, AS2

ROZHODNUTÍ  KOMISE  O  URČENÍ PROSTORU PODLE PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVU

Z HLEDISKA  POSOUZENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Prostředí v jednotlivých prostorech objektů bylo stanoveno na základě výše uvedených podkladů dle ČSN 332000-3 - Elektrická zařízení - Stanovení základních charakteristik, ČSN 332000 - 5 – 51ed.2 Elektrická zařízení  - část 5 : výběr a stavba el. zařízení , kapitola 51,

V prostoru místnosti  budovy B  č. 0.05, 0.06, 0.18, 0.20, 0.21, 0.22, 0. 23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.35, 0. 36, 0.37, 0.38, 0.39, .,44, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.51, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.60, 0.61, 0.62, 0.64, 1.04, 1. 05, 1. 06, 1. 07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1. 34, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1. 51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 2.19, 2.31, 2.32, 2.33 a, b, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.56  základě určení vnějších vlivů jedná  se o prostor normální  ve smyslu ČSN 332000 - 3 , v nichž používání el. zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu el . proudem.

V prostoru všech místnostech celé budovy A mimo popsané, celý prostor budovy B mimo koupelny , mimo provozní místnosti a místnosti kde nemají přístup ubytované osoby,   mimo kanceláře a vyjmenované v normálním prostředí a zvlášť nebezpečným prostředí. Dále v prostoru venkovním zastřešeným i nezastřešeným  - na základě určení vnějších vlivů jedná  se o prostor nebezpečný  ve smyslu ČSN 332000 - 3 , v nichž působením vnějších vlivů je přechodně nebo stálé  nebezpečí úrazu el . proudem.

V prostoru Lůžkové pokoje –  s polohovacími lůžky včetně koupelen budovy A , lůžkové pokoje –  s polohovacími lůžky včetně koupelen budovy B, koupelen 0.34, 0.40, 0.19, 0.58, 0.52, 1.50, 2. 55, kuchyně 0.41, 0,42, zeleniny 0.45,  prádelny 0.16, 0.17, 0.59,  mycí lůžka 0.03, 0.004, 1.22  - na základě určení vnějších vlivů jedná  se o prostor zvlášť nebezpečný  ve smyslu ČSN 332000 - 3 , v nichž působením vnějších vlivů dochází  ke zvýšení nebezpečí úrazu el . proudem.

Opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů:

Ve všech prostorách je nutno splnit podmínky ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 v síti TN-C-S a dle  ČSN 33 2000-7-701ed.2 . Zásuvky chráněné proudovým  chráničem . Pro venkovní prostory zastřešené minimální krytí IPX3, nezastřešené IPx4. Zásuvky chráněné proudovým  chráničem. Při provádění instalace dodržet platné normy CSN a EN.

Prostory normální vyjmenovány v  tabulce 32-NM1 - ČSN 332000-3,   prostory  nebezpečné vyjmenovány v  tabulce 32-NM2 - ČSN 332000-3 , prostory  zvlášť nebezpečné vyjmenovány v  tabulce 32-NM3 - ČSN 332000-3.

Poznámka : stanovená prostředí a podmínky musí být respektovány při vypracování provozních řádů pro jednotlivá pracoviště.

Odůvodnění : Prostory byly zatříděny na základě využití prostoru a  pro jednotlivé práce prováděné v jednotlivých místnostech objektu s dodržením platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Při změně účelu místnosti musí být protokol opraven.

Ve Frýdku- Místku  25.6.2010

Ing. Zdeněk Loup			Lanc  Petr			Svolinská Libuše