Osvětlení, silnoproudé rozvody a ochrana před bleskem

Rozsah projektu

V rámci nového objektu centra zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek bude provedená kompletní elektroinstalace včetně rozváděčů HR, podružných rozváděčů a jejich napojení.  V této části je řešeno osvětlení, zásuvkové rozvody, napojení klimatizace, větrání, napojení spotřebičů včetně rozváděčů. Zároveň je řešen náhradní zdroj UPS.  V této části projektu je řešena silnoproudá instalace a ochrana před bleskem, nejsou řešeny slaboproudé rozvody a měření a regulace.

Projektové podklady

- půdorysy a řezy stavební dokumentace

- požadavky pro napojení spotřebičů kuchyně, prádelny , kotelny

- požadavek pro napojení zařízení vzduchotechniky

- požadavek pro napojení ostatních spotřebičů kuchyněk, přípravny jídel, bufetu slaboproudých rozváděčů, výtahu apod.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava,  3+PEN  AC 50 Hz 400/230V, TN-C - přívod

3+N+PE AC 50 Hz 400/230V, TN-C-S - rozvody

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí : izolací, přepážkami, kryty

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Základní ochrana: izolací, přepážkami, kryty

Ochrana při poruše: ochranným pospojováním  a automatickým od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2. v souladu s články 411.3 až 411.6

v části instalace bude doplňková ochrana dle článku 415

proudovými chrániči dle článku 415.1 a

doplňující ochranné  pospojování dle článku 415.2

Instalovaný výkon

Osvětlení			40,- kW

Zásuvky		          100,- kW

Vzduchotechnika		30,-kW

Kuchyň			40,-kW

Prádelna			80,-

Ostatní spotřebiče		50,-kW

Instalovaný výkon Pi=  340 kW

Soudobost 0,5

Soudobý max. výkon PS =  170,- kW

Roční spotřeba   360 MWhod/rok – odhad

Měření elektrické energie

Měření bude nepřímé, 300/5 provedeno v rozváděči NN v trafostanici. Bude nepřímé 315/5A, vedeno jako velkoodběr.

Jištění

V hlavním rozváděči  HR bude hlavní jistič 400A nastavení  300A . Vývody jsou jištěny proti zkratu a přetížení jističi. V podružných rozváděčích jsou v přívodech vypínače.

Jištění proti přepětí

První i druhý stupeň ochrany bude v rozváděči HR a bude řešen kombinovanou ochrannou prvního a druhého stupně - B+C, propojení na ochranný vodič provést lanem CYA 35 mm2 délky max. 0,2m. V podružných rozváděčích budou ochrany druhého stupně C. Ochrany 1 a 2 stupně musí být od stejného výrobce. Třetí stupeň ochrany je v zásuvce pro napojení počítače nebo elektroniky. Do zásuvek jednoho okruhu vzdálených max. 5m za zásuvkou s třetím stupněm ochrany není třeba dávat třetí stupně ochran, tyto zásuvky jsou chráněny.

Investor musí zajistit pravidelnou kontrolu přepěťových ochran. Ochrana je dobrá, když svítí zelený terčík. V případě, že terčík u kombinované ochrany prvního a druhého stupně nesvítí je nutné přepěťovou ochranu vyměnit. U přepěťových ochran třetího stupně v případě nefunkčnosti svítí červený terčík.

Uzemnění	Uzemnění je řešeno u HR a hlavního pospojování. Uzemnění HR a HOP bude napojeno na zemnič v základu. Základový zemnič je řešen v ochraně před bleskem.

Ochranné pospojování

Bude provedeno dle ČSN 332000- 4 - 41 41ed.2 čl. 411.3.1.2 Na hlavní zemnící sběrnu ve skříni HOP bude napojen vodičem CYA 25 mm2   toto:

- ochranné přípojnice  PE podružných rozvaděčů

- ochranná přípojnice rozváděče HR , RN

- přívodní potrubí vody

- rozvod topení

- rozvod vzduchotechniky

- přípojnice EPS doplňujícího pospojování

- strojovny vzduchotechniky

- ostatní velká kovová zařízení

Doplňující ochranné pospojování

Doplňující pospojování bude provedeno takto. Doplňující pospojování bude provedeno drátem CYA 4mm2 uloženým v obložení a pod omítkou. Bude provedeno vodivé propojení sprchy, baterií, ocelových konstrukcí, ÚT, el. zařízení, armování podlah apod. dle ČSN 332000-7-701ed.2.

V prostoru kuchyně a prádelny budou umístěny ve zdech krabice, ve kterých budou   ekvipotenciální svorkovnice pro doplňující pospojovaní.  Tyto budou propojeny drátem CYA 25 mm2  na ochranný vodič v rozváděči. Napojení neživých části elektrického zařízení, kolíku zásuvek,  bude v daných místnostech provedeno vodičem CYA 4 - 16 mm2 podle průřezů připojovacího ochranného vodiče zařízení na ochranné ekvipotenciální přípojnice. Na ekvipotenciální přípojnice budou vodivě napojeny kovové části zařízení kuchyně, neživé kovové části spotřebičů, VZT,  ocelové konstrukce, ÚT, el. zařízení, armování podlah apod. vodičem CYA 4 - 10 mm2 podle průřezů připojovacího ochranného vodiče zařízení .

Ve strojovnách VZT bude vodivě propojeno veškeré zařízení a napojení na hlavní pospojování.

Určení prostorů podle vnějších vlivů

Je  určeno dle ČSN 332000 - 3 a  ČSN 332000 - 5 – 51 ed.2

Viz protokol vnější vlivy

Předpisy

Elektrická instalace musí být provedena a musí vyhovovat doporučeným a závazným normám ČSN , zejména dle ČSN 332000-4-41ed.2, dle ČSN 332130 ed.2, ČSN-EN 12464-1, ČSN 332000-5-52. Instalace je schopna provozu po provedené výchozí revizi dle ČSN 332000 - 6 - 61. Opravy a údržbu může provádět osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací přezkoušena dle vyhlášky 50/78 sb. Obsluhu zařízení smí provádět osoby poučené. Na el. zařízení musí být prováděná pravidelná údržba a revize dle ČSN 331500.

Elektromontáže musí provádět odborná firma pracovníky, kteří splňují podmínky vyhl. č. 50/78sb  a ČSN EN 50110-1ed.2, ČSN EN 50110-2,  která provede i poučení zástupců investora.

Požadavky na bezpečnost práce dle zákonu 262/2006Sb. -  zákoník práce, zákonu 309/2006Sb , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  ochrany  zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti.

Elektroinstalace  musí vyhovovat doporučeným a závazným normám  EN ČSN, ČSN.

Zejména celé řadě norem ČSN, 33-2000-  kapitoly 1 -7

ČSN 33 2000-1	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-2-21	Elektronické předpisy -Elektrická zařízení -Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů

ČSN 33 2000-3	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanoveni základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni -Část 4: Bezpečnost -Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola

46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-471	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola

471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola

473: Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51ed.2	Elektrotechnické předpisy -332000 Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51 : Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701ed.2	Elektrotechnické předpisy. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních

Objektech: oddíl 701- prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2180 		Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 50110-1 , 2	Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

ČSN EN 12 464-1 	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 		prostory

ČSN EN 12 665 	Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na 		osvětlení

ČSN EN 50 172	Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 1838		Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

Elektrotechnické výrobky a materiály musí být dle platných ČSN , nebo vydaný certifikát pro daný účel.

Stanovené výrobky , které představují zvýšenou míru ohrožení  musí mít vydáno písemné prohlášení o shodě podle zákona 22/97Sb a výrobek označen označením CE. U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce.

Technická specifikace stavby

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb.,

zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. Vymezuje použití výrobků dle platných norem ČSN a EN pro danou stavbu.

Elektroinstalace  musí vyhovovat doporučeným a závazným normám  EN ČSN, ČSN.

Zejména celé řadě norem ČSN, 33-2000-  kapitoly 1 -7

ČSN 33 2000-1	Elektrotechnické předpisy. Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

a  navazující normy vyjmenované v této normě

Elektrotechnické výrobky a materiály musí být dle platných ČSN , nebo vydaný certifikát pro daný účel, nebo prohlášení o shodě.

Stanovené výrobky , které představují zvýšenou míru ohrožení  musí mít vydáno písemné prohlášení o shodě podle zákona 22/97Sb a výrobek označen označením CE. U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce.

Uživatelský standart stavby

Zadavatel požaduje na celý systém 15-letou garanci , při prováděné pravidelné kontrole ,  údržbě a revizi. Jedná se o použití kvalitních materiálu, výrobků tak, aby nebyla potřeba vyměnit je z důvodů opotřebení dřív než minimálně za 15let. / Neplatí to pro poškození úmyslné a pro zdroje. / Provedení celé instalace bude standardní pro elektrickou instalace. Minimální krytí IP44, svítidla IP66.  Lze použít výrobky kteréhokoliv výrobce pro daný účel ve stejné kvalitě jako je navrženo v projektu.

##### Technické řešení

Napájení a rozvaděče

Napojení rozváděče HR bude z rozváděče NN trafostanice. Bude provedeno dvěma paralelními kabely AYKY 3x240+120mm2 do rozváděče HR.  Kabely AYKY 3x240+120mm2 budou uloženy ve výkopu v zemi v pevných plastových trubkách 110/94mm v rozvodně ve žlabu nad rozváděčem.

Zároveň budou vedeny rezervní ovládací kabely.

Hlavní rozváděč HR bude skříňový  umístěný v rozvodně. Z něho se napojí všechny podružné rozváděče objektu. Napájecí vodiče budou vedeny nad podhledem v 1.PP ,1.NP a ve 2  NP na drátěných kabelových žlabech. Podružné rozváděče budou typové rozvodnice zapuštěné do zdi. Provedení rozvodnic viz výkresy.

Hlavní rozváděč nouzový HRN napájený z nouzového zdroje UPS bude umístěn v místnosti společně s UPS.

Rozváděče umístěné na chráněné únikové cestě budou protipožární EI 30 DP1-S.

Osvětlení

Bude provedeno žárovkovými, zářivkovými a úspornými svítidly. Svítidla budou uchycena na stropě, v podhledu a na zdech. Ovládaní svítidel bude od vchodů a z místa obsluhy (recepce skříň). Osvětlení v pracovních prostorech s trvalým pobytem bylo vypočteno dle ČSN EN- 12464 -1 na předepsanou intenzitu osvětlení viz. světelně technický výpočet. Osvětlení WC je žárovkové  je ovládáno pomocí pohybových čidel umístěných na stropech, přívod k nim 5C. Venkovní svítidla a svítidla v místnosti s prostředím AD3 budou v krytí minimálně IP44, svítidla nad umyvadly v koupelnách budou  třídy II, IP44. Svítidla  v prostoru zvlášť nebezpečném koupelny, sprchy, místnosti se sprchami budou napojeny přes proudový chránič. Svítidla v koupelnách umístěné v zóně 2 musí mít krytí IPx4.

V jednotlivých místnostech byly určeny svítidla výpočtem na udržovanou osvětlenost Em. Svítidla mohou být kteréhokoliv výrobce , ale musí být dodržena osvětlenost Em.

Osvětlenost Em - schodiště = 150lx, chodby , sklady = 100lx, šatny , umývárny, sprchy, technická místnost, sál, prádelna = 300lx, kuchyň, kanceláře = 500lx, recepce = 300lx dle ČSN EN 12464-1.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude provedeno na chráněné únikové cestě – chodby, schodiště . Uprostřed chodby musí být podél středové osy osvětlení min. 1lx. To bude zajištěno svítidly chodbovými s nouzovým zdrojem a  samostatnými nouzovými svítidly napájenými s náhradního zdroje UPS. Na zdech a nad východy budou nouzová svítidla s piktogramy směru úniku. Schodiště bude osvětleno nouzovými svítidly s piktogramy a  svítidla jsou s nouzovým zdrojem.  Samostatná nouzová svítidla budou napojena ze samostatného rozváděče napájeného přes náhradní zdroj UPS. Nouzová svítidla musí být umístěna vedle hasicích přístrojů, hydrantu a hlavního vypínače elektro.

V ostatních místnostech bude protipanické osvětlení. Jedná se o prostory větší než 60m2

Nouzové osvětlení může být provedeno vodiči CYKY /CYKYlo / uloženými 1cm pod omítkou nebo nad protipožárními podhledy, Vodiče uložené volně ve žlabech a nad podhledy bez požární odolností musí být s protipožární odolností 30minut.

Zásuvková instalace

Zásuvky jsou umístěny dle požadavku investora a podle potřeby. V prostoru baru (recepce) je vyvedeno více zásuvkových okruhů z důvodu možného napojení technologie baru (myčka, kávovar apod.). Umístění  zásuvek je uvedeno na výkresech. U míst  zásuvek s přepěťovou ochranou se uvažuje vždy se zásuvkou pro počítače. Rámeček bude dvojnásobný až pětinásobný.  Zásuvky pro postele budou označeny trvanlivým štítkem, který musí být kontrolován a obnovován. Ze zásuvky pro postel nesmí být zapojená jiná zařízení.

Obsluha zařízení bude poučena.

Technologie kuchyně

V kuchyni budou na zdi vypínače SA1 –SA6 velkých spotřebičů. Ostatní spotřebiče jsou přes zásuvku, škrabka a myčka jsou přes vypínač.

Technologie prádelny

Napojení praček, mandlů a žehlících strojů bude přes vypínače. Ostatní spotřebiče jsou přes zásuvku.

Teplá voda a vytápění

Je zajištěna z z plynové kotelny

Větrání

Prostory koupelen odvětrané pomocí ventilátoru zapínanými vypínačem a přes hydrostat. Vypínač bude pořád zapnutý a větrání bude automatické podle vlhkosti v místnosti. Prostory WC budou  společně se světlem pohybovým čidlem, ventilátory budou s doběhem. Ventilátory budou napojeny od krabice vodičem 5-Jx1,5mm2. Ve skladech a rozvodně budou ventilátory napojeny přes vypínač a prostorový termostat. Ovládání větrání je rovněž popsáno v části projektu vzduchotechniky.

Klimatizace

Klimatizační jednotky budou dodány s kompletní regulací. Rozváděč jednotek je uvažován přímo na jednotce nebo na zdi pod ní, ovládání bude dálkové z  prostoru pro které je klimatizační jednotka určena. Chladicí jednotky budou rovněž ovládány z příslušných místnosti. V rámci elektroinstalace se provede propojení mezi jednotlivými částmi vzduchotechniky podle schémat dodaných vzduchotechnickou firmou před zahájením prací. Umístění všech spotřebičů a čidel vzduchotechniky musí určit dodavatel vzduchotechniky.  Propojovací kabely položit při provádění instalace podle schémat zapojení dodaných dodavatelem vzduchotechniky. Před prováděním instalace musí být znám dodavatel vzduchotechniky a dodat patřičná schémata.

Přívody a ovládání :

Zařízení 1 – Jištěný přívod do svorkovnice větrací rekuperační jednotky, která je ve umístěna ve strojovně VZT 0.48 v 1.PP. Příkon 13 kW, 400 V. Ovládání jednotky z prostoru varny kuchyně.

Zařízení 2 – Jištěný přívod do svorkovnice větrací rekuperační jednotky, která je umístěna ve strojovně VZT 0.48 v 1.PP. Příkon 0,9 kW, 230 V. Ovládání jednotky z šaten personál.

Zařízení 3 – Jištěný přívod do svorkovnice větrací rekuperační jednotky, která je umístěna ve strojovně VZT 0.48 v 1.PP. Příkon 0,6 kW, 230 V. Ovládání jednotky z prostoru šaten kuchyně.

Zařízení 4 – Jištěný přívod do svorkovnice větrací rekuperační jednotky, která je umístěna ve strojovně VZT 0.48 v 1.PP. Příkon 0,9 kW, 230 V. Ovládání jednotky z prostoru baru.

Zařízení 5 – Jištěný přívod do svorkovnice větrací rekuperační jednotky, která je umístěna v prostoru prádelny v místnosti skladu 0.21. Příkon 3 kW, 400 V. Ovládání jednotky z prostoru prádelny. Dále jištěný přívod do venkovní klimatizační (kondenzační) jednotky umístěné na fasádě objektu 4 kW – 230 V. Propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou a ovládání je součástí dodávky  klimatizační jednotky. Ovládání jednotky vedle ní.

Zařízení 6 – Jištěný přívod do svorkovnice větrací rekuperační jednotky, která je umístěna v místnosti 1.14 v 1.NP. Příkon 0,9 kW, 230 V. Ovládání jednotky z místa u jednotky.

Zařízení 7 – Jištěný přívod do svorkovnice větrací rekuperační jednotky, která je umístěna ve strojovně VZT 2.19 v 2.NP. Příkon 1,5 kW, 230 V. Ovládání jednotky z prostoru recepce v hale 1.02. Dále jištěný přívod do venkovní klimatizační (kondenzační) jednotky umístěné na střeše objektu 2 kW – 230 V. Ovládání jednotky z prostoru baru.

Zařízení 8 – Jištěný přívod do svorkovnice větrací rekuperační jednotky, která je umístěna ve strojovně VZT 2.19 v 2:NP. Příkon 0,9 kW, 230 V. Ovládání jednotky z prostoru recepce v hale 1.02. Propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou a ovládání je součástí dodávky  klimatizační jednotky. Ovládání jednotky z prostoru baru.

Větrání chráněné únikové cesty typu  „B“ -  Zařízení 9

Objem chráněné únikové cesty (CHÚC) typu B činí 685 m3.  Minimální požadovaný přívod vzduchu činí 10275 m3/h (patnáctinásobek objemu CHÚC).

Přívod vzduchu  je zajištěn radiálním zvukově zatlumeným ventilátorem  umístěným ve strojovně VZT 2.19 v 2.np. Vzduch je nasáván potrubím ze střechy objektu a je dodáván do jednotlivých podlaží vzduchotechnickým potrubím. Odvod vzduchu je pak přes přetlakovou klapku umístěnou pod oknem haly 2.18 v 2.NP (z vnitřní strany je osazena mřížka, z vnější strany je osazena protidešťová žaluzie). Klapka se servopohonem bude zakryta do sádrokartonu s revizním otvorem pro servopohon. Ovládání ventilátoru a klapky dle EPS.

Větrání je přetlakové, min. přetlak 25 Pa, max. přetlak 100 Pa.

Množství větracího vzduchu: 10500 m3/h

Zařízení 9 – Jištěný přívod do svorkovnice přívodního ventilátoru, který je umístěn ve strojovně VZT 2.19 v 2.np. Příkon 2,5 kW, 400 V. Dále bude napojen servopohon klapky (příkon 0.05 kW, 230 V), která je umístěna pod oknem prostoru haly 2.18 v 2.np. Ovládání ventilátoru dle EPS. Klapka se ovládá společně s ventilátorem. Zařízení bude napojeno také na náhradní zdroj el. energie UPS,  který musí zajistit dodávku vzduchu po dobu 45 minut.

Napojení požárních uzávěrů a požárních klap

Pro napojení požárních uzávěrů jsou instalovány rozváděče RPU1, RPU2 a napojení požárních klap rozváděč RPK. Z rozváděče RPU1 budou napojeny uzávěry PU1-PU3  v 1 PP , rozváděč bude napojen z HRN. Z rozváděče RPU2 budou napojeny uzávěry PU1-PU4  v 1 PP , v 1NP a 2NP rozváděč bude napojen z RSS. Z rozváděče RPK budou napojeny 4 klapy zařízení 7 a 8 klap zařízení 8  a klapy odvodu kouře a přívodu vzduchu. Všechna napájení bude ohnoodolnými kabely – viz výkresy rozváděů.

Spotřebiče

Sterilizátor je napojen přes vypínač a zásuvku . Chladicí box má svůj rozváděč. Senzory u pisoáru budou napojeny přes zdroje.

Náhradní zdroj

Náhradní zdroj bude typu UPS, o výkonu 60kVA/48kW, 3x400/230V, 50Hz. Baterie budou olověné, bezúdržbové, 10-ti letá životnost.

Vstupní max. proud 100A, výstupní max. proud 88A. Napojení kabely  CGSG 5-Jx35mm2.

Náhradní zdroj bude zajišťovat po dobu 30 minut napájení výtahu 9kW, větrání únikové cesty požární ventilátor 2,5kW. Dále bude zajišťovat nouzové osvětlení únikových chodeb a kotelnu. Při výpadku el. proudu bude zajišťovat vše mimo požární  ventilátor, který je spínán od EPS.  Při najetí od EPS bude zajišťovat vše výše uvedené. Rozváděč HRN napájený z náhradního zdroje je pod napětím do doby vybití baterií anebo do vypnutí hlavním vypínačem SB/HRN ve vstupu.

Instalace

Bude provedena  vodiči  CYKY, CYKYLo mimo popsané.  Hlavní rozvody v lůžkové části budou vedeny od rozváděčů  v prostoru 1.PP 1.NP a 2.NP nad požárním podhledem. Kabely nad podhledem budou uloženy v drátěných žlabech, v lištách, trubkách a uchyceny na nosičích kabelových svazků.  Od  podhledu k přístrojům budou vodiče pod omítkou, kabely na zdech musí být uloženy 1 cm pod omítkou. Krabice budou umístěné pod podhledem ve zdi  nebo nad podhledem / kazetový strop/  a musí být přístupné . Kde to lze , může dodavatel použit vodiče CYKYLo místo CYKY.  V prostoru AD2, AD3, a v koupelnách v ochranných zónách 1,2 musí být instalace v krytí IP44.  Pouze v prostoru místnosti vzduchotechniky lze použit lišty.

Chráněná úniková cesta tvořená schodištěm, chodbami a část ubytovací pro pacienty  bude provedena dle požární norem ČSN 730802, ČSN 730810.  Vodiče CYKY, CYKYLo uložené 1cm pod omítku a nad protipožárním podhledem mohou být použity CYKY.  Krabice budou umístěny pod podhledem a kabely na zdech musí být uloženy 1 cm pod omítkou.

Kabelové rozvody mimo chráněné únikové cesty a lůžkovou část budou uchyceny v 1NP a 2NP nad podhledem budou uloženy v drátěných žlabech, v lištách, trubkách a uchyceny na nosičích kabelových svazků a pak pod omítkou. V 1PP budou kabelové žlaby uchyceny na zdech a od nich vodiče pod omítkou.

Kabely napájející rozváděče a zařízení požární vzduchotechniky a nouzového osvětlení bude napájeno ohniodolnými kabely s odolností 30minut.

Ochrana před bleskem

Bude provedena dle ČSN 62301-1,  ČSN 62301-2,  ČSN 62301-3,  ČSN 62301-4, třída LPS dle výpočtu –třída 3.

Na střeše bude provedena mřížová jímací soustava a  pomocné jímače umístěné u trubkových vývodů kanalizace, vzduchotechniky. Podpůrné trubky s jímacími hroty budou umístěny u střešního světlíku, poblíž přijímacích antén STA nad střechu a velkého vyústění VZT.  Veškeré kovové zařízení vyvedené nad střechu  musí být v ochranném pásmu jímačů.  Mřížová soustava bude provedena drátem AlMgSi d=8mm, oky podle výpočtu stanovení rizika  15x15m. Jímací vedení na střeše bude uchyceno v prostoru obytném na vysokých izolovaných podpěrách – izolační délka 590mm, ve vyloženém prostoru mimo obytný prostor na podpěrách na atice a betonových. Je to z důvodů, aby se dodržela vzdálenost S mezi jímacím vedením a úchyty podhledů. Pomocné jímače výšky 0,5m budou na jímacím vedení ve vzdálenosti  0,5 m od potrubí, klimatizací.  Výška jímačů je řešena podle výšky potrubí tak, aby potrubí ochránily – úhel alfa. Svody u ocelových sloupu budou napojeny na sloup a přes zkušební svorku na zemnič – 8 svodů. Svody u chodníku a komunikací povedou po zdi budou z drátu do výše 3m nad terén a pak povedou vodiče izolované CUI až k zemniči nebo budou drátem provedené celé. Svody přístupné z terénu budou provedeny drátem až k zemi.  Počet svodů 22. Zkušební svorky  u CUI vodičů budou ve výšce 3m – v místě přechodu drát-CUI vodič. Zemnič bude tvořit pásek FeZn 30 x 4 mm uložený v základu budovy. Na zemnič se musí vodivě napojit ocelové sloupy, ocelové schodiště. Uložení zemniče musí být dle ČSN 62301-3. Na společný zemnič bude připojeno i ochranné uzemnění HR a ochranné pospojování –hlavní přípojnice. Vývody ze země budou chráněné do 0,5 pod i nad zemí protikorozní ochranou.

Na balkonech budou umístěné tabulky , větší písmo výrazné, „ Při bouřce ZÁKAZ VSTUPU na balkon“, dole na ocelových sloupech budou tabulky „ Při bouřce nezdržovat se do 3m od ocelového sloupu.

Kontakt

Svolinská Libuše - tel: 552 302611, mobil:	737 721 876,

email:svolinska.elektro@seznam.cz,  elektro@arkal.cz