# 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor: 		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148

FRÝDEK-MÍSTEK

Název stavby:	REKONSTRUKCE ČÁSTI DOMU Č.P. 1345, UL. MÍRU, K.Ú. FRÝDEK

Část:		D.1.4.4 - Plynové odběrné zařízení

Místo stavby:		Parc. č. 3570, k.ú. Frýdek (6349656)

Datum: 		07/2014

Stupeň:		DPS

HIP:	 		Ing. Jaroslav Ferdian

Projektant: 		Ing. Ivan Nevyjel, Hýbnerova 1995/3,

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Projektová činnost ve výstavbě, IČO 145 78 018

Vypracoval: 		Ing. Petr Hrubý, Hrabyně 174

Technické a inženýrské služby, IČO 471 99 431

Číslo zakázky: 	H-14023

Obsah

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	1

1.	Všeobecně	3

2.	Výchozí podklady	3

3.	Stávající stav	3

4.	Demontáže	3

5.	Rozvod plynu	3

5.1	Technické údaje stavby	3

5.2	Plynové spotřebiče a spotřeba zemního plynu	4

5.3	Hlavní uzávěr plynu (HUP)	4

5.4	Regulace tlaku plynu	4

5.5	Měření spotřeby plynu	5

5.6	Stavba (domovního) plynovodu	5

5.6.1	Všeobecně	5

5.6.2	Vnitřní (domovní) plynovod	6

5.6.3	Rozvod z měděného potrubí	7

5.6.4	Zkoušení (domovního) plynovodu	8

5.7	Spotřebiče	8

5.7.1	Spotřebič typu C	9

5.8	Stavební část	9

5.8.1	Stavební práce	9

5.8.2	Skříň HUP	9

5.8.3	Odvod spalin	10

6.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících	10

7.	Uvedení do provozu	12

8.	Závěr	13

## Všeobecně

Projektová dokumentace řeší odběrná plynová zařízení. Jedná se o rozvod plynu do 5 kPa, a to od hlavního uzávěru plynu k jednotlivým navrženým spotřebičům.

## Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování projektu bylo:

- zadání objednatele

- zjišťování stávajícího stavu na místě samém

- stavební projektová dokumentace

## Stávající stav

Na obvodové stěně objektu je v plechové skříni vyvedena STL přípojka plynu DN25, ukončená plynovým kohoutem DN25. V 1. PP je zbytek nefunkčního vedení plynu v dimenzi do DN50.

## Demontáže

Před zahájením prací budou provedeny demontáže plechové skříně HUP a nefunkčního rozvodu plynu v 1. PP.

Demontáž veškerého zařízení je nutno provádět tak, aby demontované části bylo možné odevzdat do výkupu druhotných surovin a aby tyto prvky byly ekologicky nezávadné. Likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě zajistí realizační firma vybraná ve výběrovém řízení a ta taky bude garantovat nakládání s odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb., což bude zakotveno v uzavřené hospodářské smlouvě. Při kolaudaci se realizační firma prokáže potřebnými doklady o likvidaci odpadu. Demontované zařízení neobsahuje žádné škodliviny a nevzniká tak žádný nebezpečný odpad.

## Rozvod plynu

  - Technické údaje stavby

Projektovou dokumentací je navrženo odběrné plynové zařízení a umístění plynových spotřebičů na zemní plyn na základě podkladů a požadavků investora. Dále je nutno respektovat podmínky dodavatele plynu!!!!!!!

- přepravované médium :   			zemní plyn  / 95% CH4 / dle ČSN 386110

- skupenství : 					plynné – lehčí než vzduch

- jmenovitý tlak přípojky plynu :		5 kPa÷0,4 MPa

- jmenovitý tlak domovního plynovodu :	5 kPa

- provozní přetlak domovního plynovodu :	2,3 kPa

- meze výbušnosti :       			5 - 15% se vzduchem

- spalné teplo : 					min. 10,53 kWh/Nm³ (39,81 MJ/Nm3)

- výhřevnost : 					min. 9,5 kWh/Nm³ (35,9 MJ/Nm3)

- měrná hmotnost :				0,728 kg/Nm3

- skupina výbušnosti :    			II.A

- teplota vznícení : 				540°C se vzduchem

- teplotní třída :					T1

- rosný bod :					při tlaku 4 MPa max. -7°C

- obsah veškeré síry :				max. 100 mg/Nm3

- hustota :					0,717-0,804 kg/m3

- vlastnosti média :     				bezbarvý, bez chuti, hořlavý, výbušný,

může způsobit udušení snížením koncentrace

kyslíku,

bez zápachu-nutno odorizovat

- provozní teplota (vedení nad zemí) :     	cca -30°C ÷ 50°C

- provozní teplota (vedení v zemi) :     	cca 10°C

  - Plynové spotřebiče a spotřeba zemního plynu

Navržené spotřebiče :		1 x kotel o výkonu 32 kW (3,49 m3.h-1)

Kategorie zákazníka :

maloodběratel            - fyzická osoba odebírající plyn pro podnikatelské účely či

právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh ( ~ 63000 m3)

plynu

Celková maximální spotřeba plynu Q = 3,49 m3.h-1.

Předpokládaná výpočtová roční spotřeba plynu:

Qr = cca 46000 kWh (~ 4700 m3/r)

!!!Přesná roční spotřeba bude závislá na klimatických podmínkách a způsobu provozu!!!

Z hlediska výkonu plynového kotle není prostor s plynovým spotřebičem plynovou kotelnou ve smyslu ČSN 070703 a Vyhl. č.91/1993 Sb., ani podle ČSN 73 0802 čl. 5.3.2 d). Umístění plynového kotle bude dle TPG 704 01. Jedná se o plynový spotřebič do 50 kW.

  - Hlavní uzávěr plynu (HUP)

Projektované odběrné plynové zařízení začíná místem napojení na již realizovanou plynovou přípojku z distribučního rozvodu, vyvedenou na obvodové stěně objektu a ukončenou hlavním uzávěrem plynu ( HUP). HUP bude umístěn ve větrané skříni HUP.

  - Regulace tlaku plynu

Na HUP bude napojen regulátor tlaku plynu (STL/NTL). Regulace tlaku plynu z 0,05÷0,4 MPa na 2,0÷2,3 kPa.

  - Měření spotřeby plynu

Plynoměr pro obchodní měření (dodávka dodavatele plynu) bude umístěn společně s HUP ve větrané skříni HUP.

Skříň HUP bude přístupná z veřejného pozemku (není nutné překonávat překážku např. plot, vrata, dveře). Skříň HUP musí být opatřena fixačním systémem (např. fixační rám, apod.) pro uchycení přípojky plynu a zařízení dodavatele plynu (plynoměru, hrdel pro napojení plynoměru...).

Minimální vnitřní rozměr skříně HUP s umístěním regulátoru tlaku plynu a plynoměru je š. 500 x v. 500 x hl. 250 mm. Instalace pro připojení měřidla musí být opatřena uzavírací armaturou bezprostředně před a za připojením měřidla. V případě instalace regulátoru tlaku plynu uzávěr před tímto regulátorem nahrazuje uzavírací armaturu před plynoměrem. Číselník musí být nasměrován do veřejného prostranství, resp. do přístupného místa, ve výšce min. 0,5 m a max. 1,5 m nad podlahou či terénem. Skříň HUP musí být osazena vhodným fixačním systémem zhotoveným z kovových materiálů pro pevné ukotvení vstupující přípojky plynu, vystupující části OPZ a hrdel pro připojení plynoměru. U ocelových přípojek musí být zajištěno vodivé propojení přípojky a OPZ.

Plynoměr bude napojený pomocí 5 ks kolen (3+2) nebo vlnovcovými trubkami umožňující změnu rozteče napojení od 100 do 250 mm (přívod a vývod se vodivě propojí, přívod do plynoměru je vždy vlevo).

Vzorový fixační systém pro připojení plynoměru

  - Stavba (domovního) plynovodu

    - Všeobecně

Pro stavbu plynovodu se používají trubky:

- trubky ocelové např. podle ČSN 42 0142, ČSN 42 0152, ČSN EN 10208-1,2, ČSN 425710; materiál L245NB

- trubky měděné např. podle CSN EN 1057;

- trubky ocelové s tovární izolací proti korozi; materiál L245NB

- trubky z polyetylenu (pouze pro vnější plynovod uložený v zemi - viz TPG 702 01) např. podle CSN EN 1555-1,2, 3;

- trubky vlnovcové z korozivzdorné oceli podle CSN EN 15266

- trubky vícevrstvé (Alpex-Gas).

Hadice určené k připojení spotřebičů nelze využít ke zhotovení jiných částí domovního plynovodu.

Hadice musí být v provedení s požární odolností 650°C po dobu minimálně 30 minut. V případě instalace plynové hadice bez požární odolnosti (např. pryžové), je nutné použít bezpečnostních kohoutů s průtokovou a tepelnou pojistkou.

    - Vnitřní (domovní) plynovod

Vnitřní plynovod bude veden po zdi.

Vnitřní plynovod bude napojen na uzávěr za plynoměrem ve skříni HUP, a bude přivedený do místnosti plynového kotle v 1. NP k plynovému kotli, na který se napojí přes kohout.

Rozvody plynu budou realizovány v měděných trubkách – Ø28 mm, Ø22 mm, Ø18 mm, Ø15 mm. Rozvod plynu bude celý proveden s nerozebíratelnými spoji, armatury budou pouze u spotřebičů, regulátoru tlaku plynu a plynoměru.

Veškeré prostupy dutými zdmi a stropy, nepřístupnými dutými prostorami budou realizovány pomocí chrániček, ochranných trubek ocelových, měděných ev. plastových a plynotěsně utěsněny. Ochranné trubky musí přesahovat svými konci min. 10 mm do okolního prostoru. Na plynovodu v chráničce, ochranné trubce nesmí být rozebíratelné spoje.

Plynovod v budově musí být veden tak, aby od ostatních instalací byl vzdálen (vzdálenost mezi jednotlivými povrchy) min. 20 mm, od zdí a podlah min. 20 mm. Plynovod procházející garážemi, prádelnami a kotelnami musí být celosvařovaný bez rozebíratelných spojů.

Plynovod vedený pod omítkou nesmí být uložen v agresivním materiálu a ani zabetonován v monolitické konstrukci, na plynovodu nesmí být armatury a rozebíratelné spoje, ve zdech s dutinami či otvory drážky vyomítat nebo potrubí uložit do chráničky např. z korugované ochranné trubky vyvedené do kontrolovatelného místa, a po montáži musí být provedeno zakreslení jeho trasy.

Plynovod vedený v podhledu bez chráničky: Podhled musí být z dílců, které jsou snadno odnímatelné. Prostor nad podhledem propojit s každou místností perforací dílců, mezerami mezi podhledem a stěnami nebo neuzavíratelnými otvory (mřížkami) 10x15 cm-2x úhlopříčně v každém prostoru podhledu odděleném až do stropu.

Vnitřní plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce jiných potrubí nebo vedení a nesmí být připevněna k jiným potrubím a vedením, k nestabilním konstrukcím nebo částem vystaveným vibracím, telenému namáhání apod. Uchycuje se zejména u ohybů, uzávěrů a co nejblíže před spotřebiči. Tepelná dilatace potrubí je kompenzována geometrickým tvarem trasy potrubí. Uložení potrubí bude na typové konzoly a úchyty se systémem pevných bodů a kluzných uložení, a bude provedeno z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, mimo výstelek objímek.

Potrubí musí být uzemněno dle ČSN EN 62305 a ČSN 332000-5-54 a spoje vodivě propojeny.

Odvzdušňovat bezpečně hadicí mimo prostory objektu do venkovního prostředí dle ČSN 386405 a ČSN EN 1775.

Veškeré uzavírací armatury budou plnoprůchodné kulové kohouty s atestem na plyn.

Rozvody plynu, které neslouží svému účelu zdemontovat.

    - Rozvod z měděného potrubí

Vnitřní plynovod je navržen z Cu trubek podle ČSN EN 1057.

Jednotlivé části potrubí budou spojeny nerozebíratelným způsobem kapilárním tvrdým pájením nebo jiným způsobem odpovídajícím požadavky bezpečnosti a spolehlivosti, např. lisovanými spoji „press G“.

Při spojování potrubí kapilárním tvrdým pájením se používají továrně vyrobené tvarovky. Při spojování T-kusů a šikmých odboček se používají továrně vyrobené tvarovky dle ČSN EN 1254-1.

Použité pájky musí odpovídat spojovanému materiálu. Volba pájek pro tvrdé kapilární pájení se řídí dle ČSN EN ISO 17672, tavidla pro pájení podle ČSN EN 1045.

Pájení mohou provádět pouze pracovníci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti: Zkouška páječe dle ČSN EN 13133 a ČSN EN 13134.

Lisované spoje se musí provádět v souladu s technickými podmínkami a návodem k použití příslušného výrobce tvarovek.

Lisované spoje rozvodů plynu mohou provádět pouze pracovníci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti a jsou držiteli platného dokladu (Osvědčení) o vstupním proškolení výrobcem.

Svařované spoje se mohou provádět až od tloušťky stěny trubky (tvarovky) 1,5 mm. Doporučuje se přednostně svařování metodou WIG - TIG anebo výjimečně MIG nebo kyslíko - acetylenové svařování. Používají se svary tupé. Svářeč musí splňovat podmínky odborné způsobilosti.

Pro připojování armatur, plynoměrů, spotřebičů apod. je možné použít rozebíratelné spoje. Rozebíratelné spoje se instalují v místech, kde není předpoklad zvýšeného mechanického namáhání a musí být přístupné. Tyto spoje musí mít zaručenou pevnost v tahu. Použité těsnění musí odpovídat způsobu provedení spoje. Těsnění musí být odolné proti dlouhodobému působení plynu.

Je-li nutno trubku ohýbat, musí být použit takový postup nebo nástroj, aby nemohlo dojít ke zmenšení průřezu trubky, zvlnění nebo ke zlomům.

Plynovod  vedený po povrchu se uchycuje před a za ohybem, rozebíratelným spojem a uzávěrem (armaturou). Při použití kovových příchytek musí být místa jejich možného styku s měděným materiálem izolačně oddělena, aby bylo zabráněno elektrochemické korozi. Při montáži a opravách potrubí se přihlíží k možnosti vzniku galvanické koroze kovů rozdílných vlastností (např. nepřípustný je přímý kontakt měděných materiálů se zinkem nebo pozinkovanou ocelí). Při vzájemném spojení mědi a jejích slitin ke vzniku korozních galvanických článků nedochází. Vodivé přemostění dvou kovových materiálů rozdílných vlastností pro snižování korozních účinků je povoleno pouze v případech výskytu bludných proudů. Ochrana proti korozi se nepředepisuje. Požaduje se však v případech, kdy je možno předpokládat zvýšené nepříznivé účinky na měděný materiál (např. vlhké prostory, prostory s agresivním prostředím).

Plynovod vedený pod omítkou musí být chráněn proti nadměrnému oteplování a proti korozi v místech, kde by mohl přijít do styku s agresivním prostředím, (např. trvalé působení vlhkosti, přítomnost dusitanových, amonných, halogenových a sirných látek, urychlovačů nebo zpomalovačů tuhnutí malty). Tato protikorozní ochrana se nevyžaduje v případě, že plynovod přichází do styku se sádrou, vápennou maltou nebo montážní pěnou. Při použití kovových příchytek musí být místa jejich možného styku s měděným materiálem izolačně oddělena, aby bylo zabráněno elektrochemické korozi. Pod omítku není dovoleno ukládat armatury a rozebíratelné spoje. Zakrytí potrubí je přípustné až po provedení tlakové zkoušky. Montážní organizace, která provedla stavbu plynovodu, je povinna předat provozovateli dokumentaci s přesným zakreslením trasy plynovodu pod omítkou.

Po úspěšné tlakové zkoušce plynovodu se potrubí vč. ochranných trubek opatří nátěrem pro barevné kovy v odstínu č. 6600- žlutá, nebo budou provedeny 20 mm žluté pruhy ve stejném odstínu. Nátěr bude proveden dle ČSN 13 0072. Značení potrubí bude provedeno také štítky a tabulkami dle ČSN 130072.

    - Zkoušení (domovního) plynovodu

Po smontování domovního plynovodu, ale před nátěrem, zaizolováním, zakrytím omítkou, se provede zkouška vzduchem nebo inertním plynem(dusík). Zkoušky provádí odborně způsobilá osoba-revizní technik. Po odstranění případných netěsností se musí zkouška opakovat.

Zkouška pevnosti – zkušební přetlak bude min. 100 kPa. Všechny části plynovodu, které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou odpojí a části plynovodu těsně uzavřou a zkoušejí samostatně.

Zkouška těsnosti (provedení po zkoušce pevnosti nebo současně) – zkušební přetlak bude min. 5 kPa. V případě vedení vnějšího plynovodu pod omítkou obvodové zdi objektu bude zkušební přetlak min. 15 kPa. Doba do vyrovnání teplot je min. 15 min. Doba trvání zkoušky je 15 min. u plynovodu s vnitřním objemem do 50 l a s přetlakem do 5 kPa, 30 min. u plynovodu s vnitřním objemem nad 50 l a s přetlakem dp 5 kPa, 30 min. u plynovodu s přetlakem nad 5 kPa. Vnitřní objem potrubí je < než 50 l.

Zkouška provozuschopnosti (např. detektorem, pěnotvorným roztokem)) – prováděna na kompletně dokončeném plynovodu s těsně uzavřenými vývody plynovodu nebo s připojenými spotřebiči,a  to provozním tlakem zemního plynu.

Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem, izolací, případně zásypem.

Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6 měsíců od uplynutí zkoušky, je nutno ji opakovat. Pokud nebude plynovod bezprostředně po zkoušce uveden do provozu, musí být odvzdušněn a těsně uzavřen.

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti bude vyhotoven pověřenou osobou (revizní technik, který zkoušku provedl) protokol dle přílohy č.6 TPG G 704 01 a o zkoušce provozuschopnosti bude vyhotoven zápis o vpuštění plynu od OPZ dle přílohy č.7 TPG 704 01.

  - Spotřebiče

Plynové spotřebiče smějí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny, a musí být provozovány a udržovány v souladu s návodem výrobce.

Napojení plynových spotřebičů bude za uzávěrem spotřebního rozvodu plynu vlnovcovou trubkou z korozivzdorné oceli nebo plynovou hadicí délky max. 1,5 m s požární odolností 650°C po dobu minimálně 30 minut. V případě instalace plynové hadice bez požární odolnosti (např. pryžové), je nutné použít bezpečnostních kohoutů s průtokovou a tepelnou pojistkou.

Samotné napojení plynových spotřebičů bude rozebíratelným spojem.

Plynové spotřebiče jsou navrženy tak, že budou přístupné pro obsluhu, údržbu a opravy.

    - Spotřebič typu C

Plynový kotel (uzavřený spotřebič typu C) bude umístěn v místnosti pro kotel v 1. NP.

  - Stavební část

    - Stavební práce

Stavební práce se týkají průrazů zdí a stropů pro prostup potrubí a drážek pro vedení potrubí pod omítkou. Po konečné montáži budou jednotlivé otvory upraveny.

Ocelové konstrukce – plynové zařízení nevyžaduje výrobu větší OK.

    - Skříň HUP

Skříň HUP je navržena jako nadzemní objekt vybudovaný samostatně na obvodofé stěně objektu. Skříň HUP bude přístupná z veřejného pozemku (není nutné překonávat překážku např. plot, vrata, dveře). Skříň musí být opatřena fixačním systémem (např. fixační rám, ..)pro uchycení přípojky plynu, a zařízení dodavatele plynu (plynoměru, hrdel pro napojení plynoměru...).

Minimální vnitřní rozměr skříně HUP s umístěním regulátoru tlaku plynu a plynoměru je š. 500 x v. 500 x hl. 250 mm.

Skříň HUP bude opatřena nehořlavými dvířky, o minimální ploše 2000 cm2 a minimální délce strany 48 cm, ošetřené proti korozi a musí být opatřeny uzavíráním na univerzální klíč např. čtyřhran. Dvířka musí být opatřena nápisem „Hlavní uzávěr plynu (HUP)“ a výstrahou, zakazující manipulaci s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m od dvířek přístřešku. V horní a dolní části dvířek budou otvory pro větrání.

Osazení plynoměru bude provedeno po úplném zhotovení skříně HUP.

Varianty skříní HUP:

Plastový pilíř HUP: - pilíř HUP se navrhuje provést o vnitřních rozměrech dle výkresu. Pilíř je vyroben lisováním za současného vytvrzování z materiálu na bázi plastpolyesterového kompozitu, který je vyztužen skleněnými vlákny (SMC).

Pilíř bude proveden z typových částí (skříň, podstavec) dle typového výkresu a na základě návodu výrobce. Uchycení na obvodovou stěnu objektu.

Veškeré nové kovové konstrukce budou opatřeny nátěrem základním a 2x vrchním nátěrem.

    - Odvod spalin

Odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování uzavřeného kotle bude souosým potrubím přes střechu (dle ČSN 734201....Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv a TP G 941 01). Vyústění bude vyvedeno  min. 0,5 m nad střechu. Odvod spalin osadit odvaděčem kondenzátu. Odvody kondenzátu napojit na kanalizaci nebo sběrač kondenzátu s přečerpáváním do kanalizace. Prvky odkouření jsou dodávány výrobcem plynového spotřebiče(v případě povinnosti měření znečišťujících látek opatřit systém přívodu vzduchu a odkouření otvory pro jejich měření).

Svislá část odkouření bude opláštěna sádrokartonem, zbylý prostor bude vyplněn minerální plstí. Cca 0,5 m nad podlahou 1. NP  instalovat revizní T-kus, přístup zajištěn dvířky v sádrokartonu. Souosý odtah vertikální ∅125/80mm vedený přes hořlavou podlahu do 2. NP bude opatřen v místě průchodu ocelovou trubkou DN250 s přesahem 100 mm od konstrukce. Souosý odtah vertikální ∅125/80mm vedený přes podhled nad 3. NP s požární odolností EI30 minut v místě prostupu opatřit požární manžetou nebo ucpávkou s požární odolností EI30. Instalace požární ucpávky nebo manžety musí být označena dle požadavků §9, odst.6) Vyhl.č. 23/2008 Sb.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících

Pro zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, při přípravě i provádění stavebních a montážních prací, je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména vyhlášku č.48/82 Sb., nařízení vlády č.101/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále pak i příslušné ČSN týkající se bezpečnosti práce. Prováděcí firma v rámci dodavatelské dokumentace vypracuje technologické postupy provádění prací za splnění příslušných ustanovení nařízení vlády č.591/2006 vč. v něm citovaných norem a nařízení vlády č.362/2005.

Z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí jsou na stavbu kladeny specifické hygienické požadavky. Jsou respektovány požadavky příslušných zákonů, vyhlášek, NV a ČSN. Pro tuto stavbu je základním legislativní normou zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Z hlediska ochrany zaměstnanců při práci bude dodržován zákoník práce v platném znění. Nejsou překročeny limity dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Práce na plynovodech mohou provádět jen organizace, mající k této činnosti oprávnění a zaměstnance, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti. Svářečské práce na ocelovém a polyetylenovém potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnými zkouškami pro daný materiál. Při svařování musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a podmínky požární bezpečnosti.

Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. Vyskytnou -li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká.

Dodavatel stavebních zpracuje technologický postup montáže, který musí obsahovat časový sled pracovních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť.

Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací seznámeni s předpisy o bezpečnosti a vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními  předpisy se provede prokazatelně zápis.

Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Před zahájením stavebních prací je nutno požádat provozovatele podzemních vedení o jejich přesné vytýčení a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. Zhotovitel před  zahájením zemních prací provede kontrolní sondy a uvědomí příslušné správce sítí o zahájení prací. Zemní práce budou v ochranných pásmech inženýrských sítí prováděny ručně.

Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení. Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.

Na staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní službou.

Zajištění bezpečnosti provozu stavby bude dle předpisu TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení.

## Uvedení do provozu

Po montáži zdroje tepla a potrubního rozvodu provede odborná montážní firma stavební zkoušku, tlakové zkoušky a komplexní vyzkoušení zařízení společně s nainstalovanými spotřebiči. Protokoly o komplexní zkoušce, revize plynu, revize komínů a revize elektro slouží jako podklad pro kolaudaci zařízení a uvedení do trvalého provozu. Po instruktáži předá montážní organizace celé zařízení protokolárně do péče majitele. Uživatel bude upozorněn na možné poruchy a způsoby jejich odstranění.

Provozovatel má za povinnost nejméně 1 x za rok z důvodu bezpečnosti nechat zařízení prohlédnout odbornou organizací.

Uvádění do provozu provádí osoba pověřená, a musí být ustanovena osoba odpovědná za provoz plynovodu.

Nebyl-li plynovod uveden ihned po zkouškách do provozu musí se pověřená osoba před jeho vpuštěním přesvědčit zda nenapojené konce plynovodů a konce plynovodů jsou těsně uzavřeny a provést zkoušku těsnosti plynovodu. Pokud nebude plynovod bezprostředně po zkoušce uveden do provozu, musí být odvzdušněn a těsně uzavřen.

Plynovod nesmí být používán k jiným účelům, než k dopravě zemního plynu a plynový spotřebič musí být používán pouze k účelu určenému dle návodu výrobce.

Plynový spotřebič bude uvedený do provozu současně s plynovodem. Plynovod musí být úplně odvzdušněn.

Na každém odběrním zařízení zajistí dodav. organizace před uvedením do provozu výchozí revizi a vyhotoví zprávu o revizi, která je součástí dodávky odběrního zařízení. O vpuštění plynu do OPZ bude vyhotoven zápis dle TPG G 800 03.

Vlastník (provozovatel) a uživatel OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám, technickým pravidlům a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce.

Pro předání OPZ do osobního užívání se použije formulář dle přílohy č.13 TPG 704 01.

Oprávněná organizace, která provedla montáž OPZ, je povinna prokazatelně seznámit vlastníka(provozovatele) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.

Plynovod nesmí být používán k jiným účelům, než k dopravě zemního plynu a plynové spotřebiče smějí být používány k účelu určenému dle návodu výrobce.

Veškeré práce souvisící s výměnou, kontrolou a údržbou plynoměrů, jakož i práce na hl. uzávěru plynu oddělujícího plynárenské zařízení od odběrných zařízení smí provádět pouze plynárenský podnik, zbývající opravy smí provést organizace mající oprávnění.

Při uvedení plynovodu do provozu musí být ustanovena osoba odpovědná za jeho provoz - pouze jedna osoba s náplní činnosti dle přílohy č.14 TPG704 01.

Při provádění prací dbát na bezpečnost a ochranu zdraví a života.

## Závěr

Projektová dokumentace byla zpracována a stavba se provede v souladu s těmito normami a technickými předpisy :

ČESKÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY

ČSN 01 3464		Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu

ČSN EN ISO 3183	Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní				přepravní systémy

ČSN 42 0152		Trubky z ocelí tř. 11 a 12 podélně svař. hladké do pr. 152 mm

ČSN 42 5710		Trubky ocelové závitové běžné.

ČSN 42 5715		Trubky ocelové bezešvé.

ČSN 13 1075		Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování

ČSN EN 1057		Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a

plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

ČSN 38 6405		Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN EN 12007		Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně

ČSN EN 12327		Tlakové zkoušky, postupy při uvádění a ostavování z provozu.

ČSN EN 1594		Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů

ČSN EN 13480		Kovová průmyslová potrubí

ČSN EN 1775		Zásobování plynem - Plynovody v budovách

ČSN EN 12279		Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách

ČSN EN 12732		Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí

ČSN 06 1008		Požární bezpečnost lokálních spotřebičů

ČSN EN 15001-1,2	Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem nad 0,5

barů pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem

vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití

ČSN 07 0703		Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 13 0072		Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0039		Navrhování objektů na poddolovaném území

ČSN 73 4201		Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování

spotřebičů paliv

ČSN 06 0310		Ústřední vytápění

ČSN 06 0830		Zabezpečovací zařízení pro ÚT a ohřívání TV

ČSN 33 2000-1ed. 2	Ep-Ez-Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41	Ep-Ez-Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-42	Ep-Ez-Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43	Ep-Ez-Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-54ed.2	Ep-Ez-Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701ed.2Ep-Ez-Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2000-7-703ed.2Ep-Ez-Místnosti a kabiny se saunovými kamny

ČSN EN 60079-10-1	Ez-Určování nebezpečných prostorů

ČSN EN 60079-14ed.2	Ez-Elektrická instalace v nebezpečných prostorech

ČSN EN 62305	-1-4ed.2Ez-Ochrana před bleskem

TECHNICKÁ PRAVIDLA

TPG 700 01		Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

TPG 700 24		Označování plynovodů a přípojek

TPG 702 01		Plynovody a přípojky z polyetylénu

TPG 702 04		Plynovody a přípojky z oceli s max. provoz. tlakem do 100bar

TPG 704 01		Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v

budovách

TPG 800 00		Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva

TPG 800 03		Připojování OPZ a jejich uvádění do provozu

TPG 807 01		Vytápění závěsnými plynovými světlými zářiči

TPG 807 02		Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči

TPG 934 01		Membránové plynoměry

TPG 609 01		Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů vč.

TPG 905 01		Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských

zařízení

TPG 908 02		Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým

výkonem větším než 100 kW

TPG 913 01		Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek

TPG 920 21 	 	Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení.

Volba izolačních systémů

TPG 920 22		Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových

zařízení

TPG 941 01		Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových

spotřebičů

PTN 704 04		Použití vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro

rozvod plynu v budovách s pracovním přetlakem do 0,5 bar

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

•	Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády 352/2000Sb

•	Vyhláška ČÚB a ČUBP č. 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky 554/1990Sb. a nařízení vlády č. 352/2000Sb a vyhlášky č.395/2003 Sb..

•	Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

•	Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

•	Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

•	Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

•	Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

•	Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu

•	Zákon č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci.

•	Zákon č. 361/2000 Sb. - O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění

•	Zákon č. 13/1997 Sb. - O pozemních komunikacích, v platném znění

•	Zákon č. 201/2012 Sb. - O ochraně ovzduší

•	Zákon č. 185/2001 Sb. - O  odpadech

BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

•	NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

•	Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

•	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

•	Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí¨

•	Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 97/1982 Sb. a vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 551/1990Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.,  vyhlášky č. 118/2003 Sb. A vyhlášky č. 393/2003 Sb.

•	Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000Sb. a vyhlášky 394/2003Sb.

•	Vyhláška č.73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

•	Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

•	Vyhláška č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

•	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

•	Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 207/1991Sb., ve znění NV č.352/2000Sb.

•	Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

• Zákon č. 124/2000 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění

•	Zákon č. 71/2000 Sb. a zákon 124/2000 Sb. o státním odborovém dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona ČNR č. 575/1991 Sb a zákona č 159/1992 Sb.(v úplném znění vyhlášky č. 396/1992 Sb.) ve znění zákona. č. 47/1994 Sb.

•	Zákon č.309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

•	NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

POŽÁRNÍ OCHRANA

•	Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

•	NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

•	Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

•	Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

a dále v souladu s dalšími navazujícími normami, předpisy, obecnými technickými požadavky na výstavbu a návody výrobců plynových spotřebičů a zařízení.

Veškeré tepelné zařízení touto projektovou dokumentací navržené odpovídá nařízením Vyhlášky č.193/2007 Sb, kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie.

Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva, výkresová část, specifikace materiálu, výkaz výměr !!!

Každá prováděná práce ve stávající objektu obsahuje riziko toho, že dodatečně, až při vlastní činnosti budou zjištěny dodatečně okolnosti, jenž nejsou nikde podchyceny a mohou obsah prací podstatně změnit. Tuto nepříznivou skutečnost nelze vyloučit i při největší možné pečlivosti. Z těchto důvodů je nutno u každé práce ve stávajících objektech nutno uvažovat s částkou na nepředvídané náklady.