## Vzduchotechnika
TABULKA HLAVNÍCH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY - část VĚTRÁNÍ
Projekt: | ZŠ Frýdek Místek
Vypracoval: | Ing. Ketty Stambolidisová
Datum: | 2018-03-12
Zařízení |  | Množství | Vzduchový výkon | Externí tlak | Výměníky | Elektrické parametry |  |  |  | Ovládá / napájí a zapojuje |  | Poznámka
Pozice | Typ zařízení | ks | Přívod (m3/h) | Přívod (Pa) | Topný výkon (kW) | Napětí | Příkon | Proud | Startovací proud |  | Hmotnost (kg) | Účel zařízení
Umístění | Popis zařízení |  | Odtah (m3/h) | Odtah (Pa) | Parametry výměníku | V / Hz | kW | A | A |  | Rozměr (mm) | Způsob dimenzování
1.1 | VZT kompaktní jendotka s hrdly nahoru | 1 | 2500 | 450 | 14 | 400/50 | VENTILÁTORY 2x2,5 kW | 2x 3,8 | Max. proud 25,3 A (jištění 32 A) | Autonomní Regulace | 350 | Větrání tělocvičny. Provoz zařízení dle místí potřeby.
|  |  | 2500 | 350 | 400V | 400/50 | OHŘÍVAČ 14 kW | 21 |  |  | 2225x986x1735
Pozn: Profese, která napájí dané zařízení, zajistí též uzemnění vodivých částí (VZT potrubí) celého rozvodu připadající k tomuto zařízení
400V (3L+N+PE)