## Rozpočet
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice | Technický popis výrobků | Jednotky | Množství
1.1 | VZT jednotka, Vp=2500m3/h; při ext. tlaku 450Pa, Vo=2500m3/h; při ext. tlaku 350Pa, vč. 2x sevopohon 24V (přepínání větví) VZT jednotka v sestavě: Přívod: uzavírací klapka se servopohonem, Filtrace M5 - rámečková, deskový rekuperátor s by-pasem, suchá účinnost 76%; Ventilátor s EC motorem, Elektrický ohřívač o výkonu 14 kW; Odvod: Uzavírací klapka se servopohonem, filtrace M5, Ventilátor s EC motorem, vč. autonomní regulace vč. ovladače. V souladu s Nařízení EU1253/2014, rok 2018 | kpl | 1
1.1a | Montáž VZT jednotky ve strojovně | kpl | 1
1.1b | Prokabelování VZT jednotky s dálkovým ovladačem, přívodním čidem, servopohonem 24V na klapkách (přepínání větví) | kpl | 1
1.1c | Zprovoznění | ks | 1
1.1d | Čerpadlo kondenzátu | ks | 1
| Prostupy do fasády pro sání / výfuk a podlahy pro přívod vzduchu - zajistí stavba | kpl | 0
1.10 | Protidešťová žaluzie 800x450 ,hliníková žaluzie s rámem 25mm je na povrchu eloxovaná, Vnitřní průřez obvodového rámu žaluzie je vybavený lištou, upevňovací rámeček do stěny je z pozinkované nelegované konstrukční oceli, Svařená síť je vyrobená z drátu z konstrukční ocele a povrchově 3x pozinkovaná. Povrchová úprava žaluzie RAL, dle požadavků architekta | ks | 1
1.11 | Výfuková hlavice d450, 120°, materiál:pozinkovaný plech, vč síta proti hmyzu 2x2 cm | ks | 1
1.20 | Kulisový tlumič hluku 400x630-1000 2xkulisy - tloušťky 100mm, Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií. Útlum: 63-4dB, 125-4dB, 250-9dB, 500-19dB, 1000-33dB, 2000-35dB, 4000-25dB, 8000-18dB | ks | 4
1.21 | Kulisový tlumič hluku 600x400-1000 3xkulisy - tloušťky 100mm, Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií. Útlum: 63-4dB, 125-4dB, 250-9dB, 500-19dB, 1000-33dB, 2000-35dB, 4000-25dB, 8000-18dB | ks | 1
1.31 | Přívodní vyústky do čtyřhranného potrubí 600x150-R1 (500m3/h); dvouřadá z pozinkovaných ocelových profilů. Nastavitelné přední lamely v horizontálním provedení, vč. regulačního ústrojí R1. Instalace do potrubí | ks | 5
1.32 | Odvodní vyústky do čtyřhranného potrubí 600x500-R1 (2500m3/h); jednořadá z pozinkovaných ocelových profilů. Nastavitelné přední lamely v horizontálním provedení. vč. regulačního ústrojí R1. Instalace do SDK příčky | ks | 1
1.40 | Uzavírací klapka 560x250 se servopohon, hlavní části se skládají z rámu klapky a profilových lamel jsou vyrobené z hliníkových profilů, které jsou bez povrchové úpravy. Prvky, které slouží k upevnění, uložení a otáčení profilových lamel jsou vyrobené z plastických hmot.Těsnění profilových lamel je ze speciální gumové směsi. Pomocné konstrukční prvky jsou vyrobené z hliníkového plechu. | ks | 2
1.41 | Regulační klapka 500x250, ruční, hlavní části se skládají z rámu klapky a profilových lamel jsou vyrobené z hliníkových profilů, které jsou bez povrchové úpravy. Prvky, které slouží k upevnění, uložení a otáčení profilových lamel jsou vyrobené z plastických hmot.Těsnění profilových lamel je ze speciální gumové směsi. Pomocné konstrukční prvky jsou vyrobené z hliníkového plechu. | ks | 1
1.42 | Regulační klapka 250x250, ruční, hlavní části se skládají z rámu klapky a profilových lamel jsou vyrobené z hliníkových profilů, které jsou bez povrchové úpravy. Prvky, které slouží k upevnění, uložení a otáčení profilových lamel jsou vyrobené z plastických hmot.Těsnění profilových lamel je ze speciální gumové směsi. Pomocné konstrukční prvky jsou vyrobené z hliníkového plechu. | ks | 1
1.43 | Regulační klapka d225, ruční, hlavní části se skládají z rámu klapky a profilových lamel jsou vyrobené z hliníkových profilů, které jsou bez povrchové úpravy. Prvky, které slouží k upevnění, uložení a otáčení profilových lamel jsou vyrobené z plastických hmot.Těsnění profilových lamel je ze speciální gumové směsi. Pomocné konstrukční prvky jsou vyrobené z hliníkového plechu. | ks | 1
1.70 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I z pozink. plechu + 60% Tvarovek, lištové spoje, standardní provedení, vč. volných přírub, se spoji R. Třída těsnosti B, dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max. + 100 °C, přetlak max. 1 000 Pa, podtlak max. 500 Pa | m2 | 320
1.80 | Pozinkované potrubí sk. I kruhové Spiro DN 450 včetně tvarovek 100%, Standardně je pro výrobu používán oboustranně pozinkovaný plech běžných jakostí s minimální vrstvou zinku 275 g/m2.Maximální dovolený statický rozdíl tlaku v potrubí od okolí je pro standardní provedení prvků potrubí od –750 Pa do 2500 Pa. Maximální dovolená rychlost vzduchu prvky potrubí je 20 m/s. | bm | 11
1.81 | Pozinkované potrubí sk. I kruhové Spiro DN 400 včetně tvarovek 30% Standardně je pro výrobu používán oboustranně pozinkovaný plech běžných jakostí s minimální vrstvou zinku 275 g/m2.Maximální dovolený statický rozdíl tlaku v potrubí od okolí je pro standardní provedení prvků potrubí od –750 Pa do 2500 Pa. Maximální dovolená rychlost vzduchu prvky potrubí je 20 m/s. | bm | 3
1.82 | Pozinkované potrubí sk. I kruhové Spiro DN 355 včetně tvarovek 30% Standardně je pro výrobu používán oboustranně pozinkovaný plech běžných jakostí s minimální vrstvou zinku 275 g/m2.Maximální dovolený statický rozdíl tlaku v potrubí od okolí je pro standardní provedení prvků potrubí od –750 Pa do 2500 Pa. Maximální dovolená rychlost vzduchu prvky potrubí je 20 m/s. | bm | 6
1.83 | Pozinkované potrubí sk. I kruhové Spiro DN 315 včetně tvarovek 30% Standardně je pro výrobu používán oboustranně pozinkovaný plech běžných jakostí s minimální vrstvou zinku 275 g/m2.Maximální dovolený statický rozdíl tlaku v potrubí od okolí je pro standardní provedení prvků potrubí od –750 Pa do 2500 Pa. Maximální dovolená rychlost vzduchu prvky potrubí je 20 m/s. | bm | 6
1.84 | Pozinkované potrubí sk. I kruhové Spiro DN 280 včetně tvarovek 30% Standardně je pro výrobu používán oboustranně pozinkovaný plech běžných jakostí s minimální vrstvou zinku 275 g/m2.Maximální dovolený statický rozdíl tlaku v potrubí od okolí je pro standardní provedení prvků potrubí od –750 Pa do 2500 Pa. Maximální dovolená rychlost vzduchu prvky potrubí je 20 m/s. | bm | 6
1.85 | Pozinkované potrubí sk. I kruhové Spiro DN 225 včetně tvarovek 40% Standardně je pro výrobu používán oboustranně pozinkovaný plech běžných jakostí s minimální vrstvou zinku 275 g/m2.Maximální dovolený statický rozdíl tlaku v potrubí od okolí je pro standardní provedení prvků potrubí od –750 Pa do 2500 Pa. Maximální dovolená rychlost vzduchu prvky potrubí je 20 m/s. | bm | 6
1.90 | Tepelně-akustická izolace tl 60 mm vč. AL polepu, hydrofobizované lamely z kamenné vlny (minerální plstě) s převážnou kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou (ALS).Součinitel tepelné vodivosti λ=0,04W/m.K, reakce třídy na oheň A1 | m2 | 170
1.91 | Tepelně-akustická izolace tl 80 mm vč. oplechování - hydrofobizované desky z kamenné vlny (minerální plstě) s převážnou kolmou orientací vláken. Desky jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou (ALS Součinitel tepelné vodivosti λ=0,04W/m.K, reakce třídy na oheň A1 | m2 | 20
1.92 | Příplatek za atypické kotvení potrubí do stěny | kpl | 1
1.99 | Montážní,těsnící a spojovací materiál | kpl | 1
1 | Celkem zařízení