9.	TABULKY SPOTŘEBIČŮ A MĚŘÍCÍCH OBVODŮ

PS  01  Čerpací stanice

Tabulka elektrospotřebičů

| Poč. | Soub | Název | Funkční | Umístění | Výkon | Napětí | Místo a způsob ovládání |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kusů |  |  | označ. |  | (kW) | (V) | Ručně z |  | Automaticky |
|  |  |  |  |  |  |  | místa | rozv. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 1 | Kalové čerpadlo | M 01.1 M 01.2 | V mokré čerpací jímce | 2,5 rozběh přímý | 400 |  | x | Chod čerpadel řízen od hladin, které snímá ultrazvuková sonda; režim provozu bude následující: - zapínací hladina spíná provozní čerpadlo - vypínací hladina vypíná provozní čerpadlo Automatické střídání čerpadel po uplynutí nastaveného počtu provozních hodin, automatický záskok při poruše provozního čerpadla. Možnost navolení cyklu tzv. „aut. dočištění jímky“. Dále budou snímány následující provozní stavy: - chod, porucha čerpadel - dosažení max. hladiny v jímce (snímá ultrazv. sonda) - dosažení havarijní hladiny v jímce (snímá nezávislý plovákový spínač) - dosažení min. hladiny (snímá nezávislý plov. spínač) |

Tabulka měření

| Číslo obvodu | Čidlo | Počet kusů | ## Funkce | Ovládání a vazby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIC 01.1 | Ultrazvuková sonda pro měření provozních hladin, rozsah 0 – 4 m | 1 | Měření blokovacích a spínacích hladin v mokré jímce ČS | - automatické ovládání kalových čerpadel od zapínací a vypínací hladiny - signalizace max. hladiny |
| LA 01.2 | Plovákový hladinový spínač | 1 | Měření havarijní hladiny v jímce | - signalizace havarijní hladiny |
| LA 01.3 | Plovákový hladinový spínač | 1 | Měření min. hladiny v jímce | - signalizace minimální hladiny |
| FIQ 01.4 | Magneticko-indukční průtokoměr DN 80, rozsah 0 – 15 l/s | 1 | Měření množství přečerpávaných odpadních vod | - indikace okamžitého průtoku a registrace celkového průtoku |