| Zakázkové č.: | 22 0054 01 01 |
| --- | --- |
| Číslo přílohy: | D.2.1.1.1 |

Odkanalizování oblasti povodí Olešné, místních částí Zelinkovice a Lysůvky

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Strojně-technologická část

D.2.1.1.1   Technická zpráva

Vypracoval :   Ing. Blažej

Ostrava, leden 2020

OBSAH:

1.		Identifikační údaje stavby

2.		Předmět projektu, projekční podklady

3.		Rozdělení na provozní soubory

4.		Seznam příloh

5.		Produkce odpadních vod, základní návrhové parametry ČS

6.		Funkce, popis a parametry navrženého technologického zařízení ČS

7.		Bilance spotřeby materiálů a energií

8.		Požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení

9.		Tabulky spotřebičů a měřících obvodů

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:	Frýdek-Místek, odkanalizování oblasti povodí Olešné, místních částí Zelinkovice a Lysůvky

Místo stavby:						Lysůvky

Projektant:							Ing. Václav Kopecký

Projektant technolog. části:	Ing. Václav Blažej

Projekční stupeň:				RDS (realizační dokumentace stavby)

2.	PŘEDMĚT PROJEKTU, PROJEKČNÍ PODKLADY

Předmětem této části dokumentace je návrh strojně-technologického zařízení pro čerpací stanici splaškových vod na síti oddílné splaškové kanalizace. Pro zpracování této části projektové dokumentace bylo použito následujících podkladů:

- dokumentace pro územní řízení předmětné akce

- technické podklady výrobců technologického zařízení

- příslušné ČSN a ČN

3.	ROZDĚLENÍ NA PROVOZNÍ SOUBORY

Technologická část předmětné akce je rozčleněna do následujících provozních souborů:

PS 01        Čerpací stanice

DPS 01.1  Čerpací stanice - STČ )

DPS 01.2  Čerpací stanice - PRS )

)   STČ = Strojně-technologická část

) PRS = Provozní rozvod silnoproudu

Předmětem strojně-technologické části dokumentace je provozní soubor DPS 01.1.

4.	SEZNAM PŘÍLOH

Strojně-technologická část této části projektu obsahuje následující dokumentaci:

D.2 / 02-1		Čerpací stanice - strojně-technologická část

Textová část

D.2 / 02-1.1    Technická zpráva

D.2 / 02-1.2    Seznam strojů a zařízení

Výkresová část

D.2 / 02-1.4    Technologické schéma

D.2 / 02-1.5    Dispoziční řešení

5.	PRODUKCE ODPADNÍCH VOD, ZÁKLADNÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY ČS

| Parametr | ČS |
| --- | --- |
| Q24 [l/s] | 0,92 |
| Qhod [l/s] | 6,1 |
| Max. stat. dopr. výška HS [m] | ca 4,5 m v.sl. |
| Délka výtl. potrubí [m] | ca 72 m |
| Profil a mat. výtlačného potrubí | ø 125 x 11,4, SDR 11, PN 16, PE 100+ |
| Požadovaný provozní bod čerpadla | Qčerp = 8 l/s, Hčerp = 7,5 m |

6.	FUNKCE, POPIS A PARAMETRY NAVRŽENÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ ČS

Navržená čerpací stanice sestává z mokré čerpací jímky a přilehlé separátní suché armaturní komory. Celkový akumulační prostor mokré čerpací jímky spolu s částí přítokového potrubí do ČS jsou navrženy tak, aby při výpadku el. napájení ČS tyto prostory postačovaly pro akumulaci přitékajících splaškových odpadních vod po dobu min. 6 hodin. Mokrá jímka ČS je řešena jako válcová dvouplášťová jímka, zhotovená ve výrobním závodě z PP-desek, která je po vybetonování mezikruží na místě stavby samonosná. Přilehlá suchá armaturní komora je navržena z betonových prefabrikátů, zhotovených v betonářském závodě. Vlastní dodávka a montáž mokré jímky a armaturní komory je součástí stavební části.

Podzemní čerpací jímka bude osazena dvěma odstředivými ponornými kalovými čerpadly v zapojení 1 + 1 v provedení do mokré jímky. Průchodnost oběžného kola navrženého čerpadla musí být min. 50 mm. Čerpadla budou uchycena do patkových kolen, která budou kotvami pevně zakotvena do betonového dna jímky. Pro zachycení hrubých nečistot je na přítokovém potrubí navržen česlicový koš s průlinami 20 mm. Pro zvedání a spouštění čerpadel a česlicového koše bude použito přenosného ručního jeřábku; tento jeřábek bude při zvedání a spouštění břemene zakotven do příslušných patek, které budou kotvami uchyceny do betonového stropu mokré jímky. Ke spouštění a vytahování čerpadel budou sloužit vodicí trubky, jejichž horní držák bude ukotven do ostění montážních otvorů ve stropu mokré jímky. Součástí dodávky čerpadla bude i nerezový řetěz, sloužící k jeho vytahování a spouštění. Přístup do mokré jímky bude zajištěn napevno instalovaným žebříkem (dodávka stavby).

Výtlačná potrubí ve vlastní mokré jímce budou provedena z nerezové trubky DN 100 (mat. DIN 1.4301 nebo vyšší jakost); v suché armaturní komoře budou tyto výtlaky osazeny zpětnými klapkami a uzavíracími nožovými šoupátky. Poté budou jednotlivé trubky spojeny do společného výtlaku, který bude následně osazen indukčním průtokoměrem DN 80 pro měření přečerpávaného množství. Za indukčním průtokoměrem bude výtlačné potrubí opět zpřechodováno na dimenzi DN 100, vyvedeno přes stěnu armaturní komory a následně napojeno prostřednictvím přírubového spoje na vlastní výtlačný řad z PE o dimenzi DN 102, PN 16 (ø125 x 11,4). Výtlačné potrubí bude v suché armaturní komoře osazeno vypouštěcím nátrubkem DN 80, zaústěným zpět do mokré jímky. Tento nátrubek bude taktéž osazen ručním uzavíracím nožovým šoupátkem.

Přítok do mokré čerpací jímky bude možno uzavřít ručním kanálovým šoupátkem (dodávka stavby), které bude osazeno v poslední kanalizační šachtě před čerpací stanicí. Šoupátko bude možno ovládat šoupátkovým klíčem z úrovně terénu.

Ovládání, měření a regulace

Ke snímání provozních hladin v mokré jímce bude sloužit ultrazvuková sonda (dodávka elektročásti); touto sondou bude snímána vypínací hladina, 1. zapínací hladina, 2. zapínací hladina, maximální hladina a tzv. hladina pro "dočištění". Ultrazvuková sonda bude uchycena k hornímu stropu ČS. Dále budou nezávislými plovákovými spínači snímány havarijní hladina a min. hladina. Vytipované provozní stavy (porucha čerpadel, havarijní hladina, výpadek napájení ap.) budou signalizovány na rozváděči. Detailní popis ovládání viz tabulky spotřebičů a měřících obvodů, resp. příslušný provozní soubor - DPS 01.2.

Zapojení výše uvedeného technologického zařízení je patrné z technologického schématu, dispoziční rozmístění technologického zařízení viz dispoziční výkres. Chod čerpací stanice bude automatický, v pravidelných intervalech se bude provádět pouze kontrola funkčnosti čerpadel a likvidace zachycených nečistot v česlicovém koši.

7.	BILANCE SPOTŘEBY MATERIÁLŮ A ENERGIÍ

Pro zabezpečení provozu technologického zařízení předmětné čerpací stanice bude zapotřebí pouze elektrické energie. Odhadovaná roční spotřeba elektrické energie činí 3 900 kWh. Detailní popis a parametry přípojky na místní rozvodnou síť viz samostatná část tohoto projektu (příloha D.1.2 / 02-2).

8.	POŽADAVKY NA POVRCHOVOU OCHRANU A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

U zařízení, která budou dodána s povrchovou ochranou přímo z výrobního závodu (čerpadla, armatury, ap.) se provede pouze oprava nebo obnovení poškozených nátěrů.

Veškeré technologické propojovací potrubí, tvarovky, příruby a přírubové spoje jsou navrženy z nerezové oceli, tudíž na tyto není zapotřebí aplikovat žádné ochranné nátěrové systémy. Pokud není uvedeno ve specifikaci jinak, předpokládá se použití nerezové oceli DIN 1.4301 (ČSN 17 240). Bližší specifikace materiálového provedení jednotlivých technologických zařízení je uvedena v „Seznamu strojů a zařízení“.