# Technická zpráva

201.	Technická zpráva	1

201.1.	Všeobecná část	2

201.1.1.	Identifikační údaje  :	2

201.1.2.	Předmět projektu	2

201.1.3.	Projekční podklady	2

201.1.4.	Projekt řeší :	3

201.1.5.	Projekt neřeší :	3

201.1.6.	Parcely dotčených stavbou	3

201.1.7.	Připojovací bod a trasa přípojky nn	3

201.2.	Základní technické údaje	3

201.2.1.	Rozvodné soustavy	3

201.2.2.	Prostředí a prostory	3

201.2.3.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	3

201.2.4.	Energetická bilance	4

201.2.5.	Označování použité v projektu	4

201.3.	Technické provedení	4

201.3.1.	Technické řešení	4

201.3.2.	Elektroměrový rozváděč RE1	5

201.3.3.	Uzemnění	5

201.3.4.	Vytýčení inženýrských sítí	5

201.3.5.	Výkopy v ochranných pásmech	5

201.3.6.	Použití chrániček	5

201.3.7.	Zabezpečení křížených sítí	5

201.3.8.	Uložení kabelu	5

201.3.9.	Nakládání s odpady	6

201.3.10.	Doplňující údaje  - bezpečnost	6

201.3.11.	Plán kontrolních prohlídek	6

201.3.12.	Protipožární zabezpečení stavby	7

201.3.13.	Vlivy na životní prostředí	7

## Všeobecná část

### Identifikační údaje  :

Název akce: 	Kanalizace Frýdek-Místek - Skalice

SO 05  Přípojky NN elektro k ČS

Investor:		Statutární město Frýdek - Místek

Objednatel:		Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava, pracoviště Ostrava

Projektant:		Luděk Čáp		capl@qline.cz

Lubomír Česlík 	ceslikl@qline.cz

QLine a. s.

Varenská 49, 702 00 Ostrava

IČO: 25 86 93 02

DIČ: 388- 25 86 93 02

tel: 	59 6657 250

fax:	59 6657 249

Datum zpracování:	prosinec 2017

Projekční stupeň:	DPS

Zakázkové číslo:	17091

Archivní číslo:	17054, 17055, 17056, 17057, 17058

### Předmět projektu

Předmětem projektové dokumentace je prováděcí projekt provozního souboru SO 05 Přípojky elektro NN k ČS. Projekt řeší dodávku a montáž elektroměrového rozváděče RE1 pro jednotlivé ČS, včetně napájecího přívodu pro technologický rozváděč RMS-DR1.

### Projekční podklady

- Požadavky investora na technické a dispoziční řešení

- Objednávka č. 21-7052-0113

- Podklady předané objednatelem

- Provozní soubory ostatních navazujících souborů

- Technická jednání s projektanty ostatních částí.

- Technická řešení použitá na stavbách obdobného charakteru.

- Katalogové údaje a normy platné v době zpracování projektu, zejména řada ČSN 33 2000

### Projekt řeší :

Přípojky nn pro ČS-1/S, ČS-2/S, ČS-3/S, ČS-1/K, ČS-2/K. Projektem řešené přípojky začíná přívodním kabelem ze skříně HDS do elektroměrového rozváděč RE1 včetně a končí napájecím kabelem v hlavním technologickém rozváděči čerpací stanice RMS-DR1.

Přípojku ze sloupu distribučního vedení po HDS ( přípojková skříň ) řeší podle zákona č. 458/200 Sb a vyhlášky ERU č. 51/2006 provozovatel distribuční soustavy.

Investor musí podat k provozovateli distribuční soustavy žádost o připojení a na základě žádosti obdrží smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení uživatele.

### Projekt neřeší :

Část přípojky, která přísluší provozovateli distribuční soustavy a smluvní vztahy mezi provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

### Parcely dotčených stavbou

Seznam dotčených parcel je uveden v příloze E.3

### Připojovací bod a trasa přípojky nn

Bude určeno stanoviskem  provozovatele soustavy.

## Základní technické údaje

### Rozvodné soustavy

Pro napájení technických zařízení řídícího systému je použita rozvodná soustava:

- 3NPE ~ 50Hz 400/230V   TN-C-S tech. prostředky RE1

### Prostředí a prostory

Charakteristika prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem u projektem dotčených prostorů:

přiřazení z hlediska úrazu

Prostor vlivu			        označení				el. proudem

venkovní v rozsahu teplot		AA3,AA4,AB3,AB4, AD3	nebezpečné

schopnost osob			BA4				poučené osoby

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411

základní ochrana

Před přímým dotykem živých částí  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.2

ochrana při poruše

Automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3 a 411.4

Dvojitá nebo zesílená izolace dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 412

základní ochrana i ochrana při poruše

Požadavky  dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 412.2

Ochrana malým napětím PELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 414

základní ochrana i ochrana při poruše

Požadavky  dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 414.2

Doplňková ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 415

Doplňující ochranné pospojování dle  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 415.2

### Energetická bilance

Instalovaný výkon ČS-1/S		: 6,4 kW

Soudobý výkon ČS-1/S		: 3,3 kW

Instalovaný výkon ČS-2/S		: 4,4 kW

Soudobý výkon ČS-2/S		: 2,3 kW

Instalovaný výkon ČS-3/S		: 15,4 kW

Soudobý výkon ČS-3/S		: 7,8 kW

Instalovaný výkon ČS-1/K		: 6,4 kW

Soudobý výkon ČS-1/K		: 3,3 kW

Instalovaný výkon ČS-2/K		: 11,4 kW

Soudobý výkon ČS-2/K		: 5,8 kW

Stupeň zajištění dodávky el. energie	: 3

### Označování použité v projektu

Označování použité v projektu je provedeno podle ČSN EN 61082-1 ed.2.

## Technické provedení

### Technické řešení

Stavební objekt bude řešit připojení jednotlivých ČS na zdroj elektrické energie. Napojení ČS se provede ze stávajícího venkovního vedení NN 0,4 kV v obci. Pro připojení ČS společnost ČEZ Distribuce a.s. zřídí nové elektro přípojky napojené ze stávajícího venkovního vedení NN a ukončí je jednotlivě v přípojkových skříních (ve vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a.s.) umístěné na hranici pozemku přípojného místa.

Investor na vlastní náklady dále zrealizuje připojení jednotlivých čerpacích stanic kabely vedoucími přes elektroměrové rozváděče do přípojkových skříní. Napojovací kabely se v rámci přípojek elektro k ČS použijí typu CYKY-J 4x10 mm2. Na podpěrných bodech budou kabelové svody uloženy v chráničkách do minimální výšky 2,5 m nad upraveným terénem. V zemi bude kabel uložen v chráničce PE-HD 50/41 do pískového lože a nadkryje se výstražnou fólií. Pod komunikací bude kabel uložen v minimální hloubce 1200 mm pod niveletou vozovky, ve volném terénu bude uložen v minimální hloubce 800 mm.

### Elektroměrový rozváděč RE1

Elektroměrový rozváděč pro jednotlivé ČS je navržen jako plastový v pilíři, který  je tvořen typizovanou sestavou o rozměrech 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20. Hlavní jistič před třífázovým, jednosazbovým elektroměrem měřením je stanoven dle požadovaného příkonu jednotlivých ČS s vypínací charakteristikou typu B. Rozváděč bude místěn na hranici pozemku odběrného místa tak, aby k ní byl zajištěn přístup pro odečet spotřebované energie pracovníkům spol. ČEZ Distribuce, a.s..

### Uzemnění

Uzemnění přípojkové skříně bude zemnícím páskem  FeZn 30x4mm v celé délce výkopu.

### Vytýčení inženýrských sítí

Před zahájením zemních prací nutno zajistit vytýčení všech dotčených inženýrských sítí a provést ruční sondy pro ověření jejich polohy. Tyto práce se zapíšou do stavebního deníku a podle výsledků vytýčení se upřesní kabelová trasa v zemi.

### Výkopy v ochranných pásmech

Před zahájením výkopových prací v ochranných pásmech budou správci dotčených inženýrských sítí přizváni k provádění dozoru. Výkop bude proveden otevřenou rýhou o šířce 0,4 m a hloubce 0,8 m. V místech souběhu a křížení s ostatními podzemními inženýrskými sítěmi bude výkop proveden ručně v celé šíři ochranného pásma – minimálně 1,5m od okraje potrubí a kabelových vedení. Při pracích v ochranných pásmech je nutná největší opatrnost a nesmí zde být používáno nevhodné nářadí a žádných mechanizačních prostředků. Před zásypem pracovní rýhy je nutno všechny dotčené podzemní inženýrské sítě předat protokolárně jejich správcům.

### Použití chrániček

V místě křížení inženýrských sítí bude kabel uložen do chráničky s přesahem 1,5m od okrajů potrubí na obě strany.

Minimální vzdálenosti pro souběhy a křížení jsou stanoveny v ČSN 73 6005.

### Zabezpečení křížených sítí

Křížená podzemní vedení musí být zajištěna proti průvěsu, pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Po čas výstavby je nutno stále kontrolovat a hlídat polohu stávajících podzemních vedení.

### Uložení kabelu

Kabel bude uložen v pískovém loži 0,1 m pod a 0,1 m nad kabelem. Kabel bude označen výstražnou fólií. Po provedení výkopu se kabel neprodleně uloží do výkopu a provede se jeho geodetické zaměření a geometrický plán pro stanovení plochy zatížené věcným břemenem.  Po uložení a geodetickém zaměření kabelu se provede hutněný zásyp zeminou z výkopu a terén se upraví do původního stavu.

Vykopaná zemina bude shromaždována v manipulačním pruhu a po provedení zaměření kabele se použije pro zához a úpravu terénu.

Výkopem nesmí být narušena stabilita stávajících staveb.

### Nakládání s odpady

Stavebník je povinen s odpady nakládat v souladu s ustanovením § 12 a 16 zákona o odpadech 185/2001 Sb. V platném znění a některých dalších zákonů. Stavebník v rámci kolaudačního řízení doloží doklady o způsobu nakládaní s odpady: jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob jejich využití nebo odstranění. Vykopaná zemina bude dočasně shromaždována v manipulačním pruhu a po uložení kabelu a jeho zaměření se výkop zahází vykopanou zeminou. Bude li vykopaná zemina a kamení využita v prostoru stavby pro rekultivační účely nebude katalogizována za odpad. V opačném případě provede původce odběr vzorku, pokud hodlá zeminu a kamení využít k rekultivačním pracím mimo stavbu. Nebude-li  proveden rozbor vzorku, prohlásí původce zeminu a kamení za odpad. V tomto případě spadá do kategorie:

| katalog.číslo | druh odpadu |
| --- | --- |
| 170504 | zemina a kamení |

### Doplňující údaje  - bezpečnost

Pro zajištění požadavků na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí je nutno dodržovat ustanovení platných předpisů, zejména nařízení vlády č. 101/2005, vládn. nařízení č. 378/2001, vládn. nařízení č. 17/2003, vládn. nařízení č. 616/2006.  Pro práci na el. zařízení platí ČSN EN 50110-1 ed. 3. ( Obsluha a práce na el. zařízeních ).

El. zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (El. instalace budov) ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Ochrana před  úrazem  elektr. proudem),  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (Uzemnění a ochranné vodiče), ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (Výběr soustav a stavba vedení, ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení – v platném znění).

Při výkopových pracích musí být dodrženy podmínky stanovené v v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Elektromontážní práce musí provádět pracovníci s příslušnou kvalifikací podle vyhl. č. 50/78 Sb.

Před uvedením do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize podle ČSN 33 2000-6.

U všechny dodaných výrobků musí být posouzena shoda ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. ( v platném znění ) a 100/2013 Sb.

Pravidelná údržba a kontrola zařízení se řídí plánem údržby a revizí provozovatele.

### Plán kontrolních prohlídek

Plán kontrolních prohlídek sleduje posloupnost pracovních procesů. Do tohoto plánu je nutno zahrnout:

- Kontrola vytýčení inženýrských sítí

- Kontrola zajištění pracoviště před vstupem cizích osob

- Kontrola provádění výkopů v ochranných pásmech

- Kontrola zajištění křížených sítí a použití chrániček

- Kontrola hloubky a trasy výkopu

- Kontrola zapískování a uložení vedení

- Kontrola zásypu, hutnění a úpravy terénu

- Kontrola dokladů, revizí, atestů a pod.

### Protipožární zabezpečení stavby

Z hlediska protipožární bezpečnosti se jedná o stavbu bez požárního rizika.

### Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.