## VZT do prádelny - Jesle F-M
|  |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POZICE | ČÍSLO | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| VÝKRESU |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Zařízení č.1 - VĚTRÁNÍ PRÁDELNY SE SUŠIČKAMI A MANDLEM.
1.01a 1.01b (rozvaděč) 1.01c (ovladač) | D.1.4.c) 01,02 | Kompaktní větrací jednotka podstropní se čtyřmi hrdly do čel jednotky - provedení prvé (přívod vzduchu vpravo při pohledu shora), se dvěma ventilátory s EC motory, fitry kazetové - přívod F7, odvod G3 (pletivový) a G4, el.p. 489/431W/230V/50 Hz, Qvp/o=1200/1200m3/h, pz=260/220Pa, rekuperační deskový výměník (zimní účinnost 83%) s by-passem s klapkou a servem, el. ohřívač 3,6kW/230V/50Hz, rozvaděč na kabel 4m, hrdla DN 315, na přívodu klapa se servopohonem (v jednotce) a výfuku klapa (externě DN315+servopohon). Vývod kondenzátu - se sifony - 2ks, manostaty filtrů, prostorové čidla teploty, čidlo teploty přív. a odvod vzduchu, čidlo teploty externí, čidlo námrazy, tlakové čidlo přív. ventilátoru, kompletní digitální regulace s jištěním a dotyk. ovládacím panelem - VAV regulace a možností ovládání přes wifi síť a webové rozhraní, při max. výkonu otevírá dvě klapy - servopohony 230V s hav. fcí vč. prodrátování + relé, skříň s lakovaných pozink. plechů tl. Izolace 45mm. Jednotka splňuje ErP 2018 (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014. Typ : | ks | 1 | 0 | 0 |  | 230 | 230
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.02 | D.1.4.c) 01,02 | Čidlo vlnkosti do potrubí kanálové čidlo | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.1
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Prodrátování prvků regulace mimo jednotku a zapojení rozvaděče regulace mimo jednotku (čidlo vlhkosti, regulační klapky, ovladač) | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Zprovoznění s garancí technikem za jednu jednotku vč. příjezdu | ks | 1 | 0 |  | 0
1.03 | D.1.4.c) 01 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 500x250mm vč. pozink. síta | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.04 | D.1.4.c) 01,02 | Síto pozinkované s přírubou 500x250mm (pozink. Síto - drát oka 10x 10mm) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.6
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.05 | D.1.4.c) 01,02 | sešikmený pozink. Kus 500x250/0,8-300 - úhel 45°- pozink. Plech | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 1.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.06 | D.1.4.c) 01,02 | Vložka tlumiče buňková o rozměru 247x497x1000 s náběhy na obou koncích, Útlum ve 250Hz 18dB mat. pozink plech a min. vlna | ks | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 20
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.07 | D.1.4.c) 01,02 | Tlumič hluku kruhový DN 250-délka 900mm (útlum v 1kHz 24dB) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 9.1 | 18.2
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.08 | D.1.4.c) 01 | Tlumič hluku kruhový DN 160 - délka 900 (útlum v 1kHz 28dB) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 6.3 | 6.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.09 | D.1.4.c) 01,02 | Regulační klapka DN 200 pozinkovaná s břitovým těsněním na násuvech | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 1.3
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.10 | D.1.4.c) 01,02 | Regulační klapka DN 160 pozinkovaná s břitovým těsněním na násuvech | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 2
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.11 | D.1.4.c) 01,02 | Výustka průmyslová na kr.potrubí dvouřadá 525x75mm, s reg.R2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.5 | 3
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.12 | D.1.4.c) 01,02 | Výustka průmyslová na kr.potrubí dvouřadá 1025x75mm, s reg.R2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.89 | 2.89
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.13 | D.1.4.c) 01,02 | Zákryt pozinkovaný 700x200 s hrdlem DN 200mm, výška 400, sešikmený - kratší výška 285, se žlábkem 20x20mm po obvodus nátrubkem pro odvod kondenzátu s otvory pro uchycení hadic od sušiček | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 7
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.14 | D.1.4.c) 01,02 | Výustka průmyslová jednoř. na kr. potrubí 425x75mm, s reg. R2 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.98 | 2.94
|  | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
1.15 | D.1.4.c) 01,02 | Výustka průmyslová jednoř. na kr. potrubí 225x75mm, s reg. R2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.54 | 1.08
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.16 | D.1.4.c) 01 | Talířový ventil plastový DN100mm - bílý | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.17 | D.1.4.c) 01,02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 315mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 3.5 | 0 | 0 |  | 1.8 | 6.3
|  | Montáž | bm | 3.5 | 0 |  | 0
1.18 | D.1.4.c) 01,02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 254mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 1.5 | 0 | 0 |  | 1.6 | 2.4
|  | Montáž | bm | 1.5 | 0 |  | 0
1.19 | D.1.4.c) 01,02 | Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna | bm | 1 | 0 | 0 |  | 0.85 | 0.85
|  | Montáž | bm | 1 | 0 |  | 0
1.20 | D.1.4.c) 01,02 | Čidlo kouře do potrubí - kanálové 12V/5A + trafo 230V/12VDC - 15W | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 1.3
|  | Montáž vč. Kabeláže | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Potrubí pro odvod kondenzátu - vody DN 20 vč. tvarovek a mont. Materiálu | bm | 5 | 0 | 0 |  | 0.6 | 3
|  | Montáž | bm | 5 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Dopojovací hadice + rozbočka pro dopojení kondenzátu DN20 3m | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.6 | 1.2
|  | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
POTRUBÍ VZT:
| D.1.4.c) 01,02 | Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1500/tvarovek (%): 30, (nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do nejnižších míst, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. ) | bm | 2.6 | 0 | 0 |  | 15 | 39
|  | Montáž | bm | 2.6 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01 | Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1890/tvarovek (%): 100, (nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnící lištou,uchycení co 3 m pomocí zavitových tyčí přes silenbloky - pryž., potrubí kde může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném vyspádovaném provedení do nejnižších míst, netěsnost potrubí na 100m max. 2%. ) | bm | 0.2 | 0 | 0 |  | 19 | 3.8
|  | Montáž | bm | 0.2 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01 | TR SPIRO f 100 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 5% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 8 | 0 | 0 |  | 1.6 | 12.8
|  | Montáž | bm | 8 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01,02 | TR SPIRO f 160 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 15% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 8.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | 22.14
|  | Montáž | bm | 8.2 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01,02 | TR SPIRO f 200 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 0% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 2.95 | 0 | 0 |  | 3.4 | 10.03
|  | Montáž | bm | 2.95 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01,02 | TR SPIRO f 250 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 15% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 8.6 | 0 | 0 |  | 4.2 | 36.12
|  | Montáž | bm | 8.6 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01,02 | TR SPIRO f 315 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 20% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.) | bm | 6.2 | 0 | 0 |  | 7.1 | 44.02
|  | Montáž | bm | 6.2 | 0 |  | 0
|  | Závěsový materiál na bm | bm | 42.75 | 0 | 0 |  | 0.8 | 34.2
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 211.66
[8 empty] | ostatní: | 306.41
Nátěry
|  | Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013 | m2 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry celkem |  |  |  | 0
Přesun hmot
|  | - Potrubí | t | 0.21166 | 0 | 0
|  | - ostatní | t | 0.30641 | 0 | 0
Izolace:
| D.1.4.c) 01,02 | Tepelná izolace - Rockwool TECHROCK 40 ALS s oplechováním Al. Plechem TL. 0,5mm, tl. Izolace 40 mm | m2 | 1 | 0 | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Tepelná izolace - Rockwool TECHROCK 40 ALS s Al polepem tl.40 mm | m2 | 5 | 0 | 0
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
Elektro zapojení
| D.1.4.c) 01,02 | Třífázový jistič 3x32A charakteristika B na DIN lištu vč. dopojení v rozvaděči | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Prodrátování kabelem CYKY-J 5x6mm + lišta (v případě realizace s projektem elektro - zasekat) | bm | 8 | 0 | 0 |  | 0.5 | 4
|  | Montáž | bm | 8 | 0 |  | 0
|  | Revize elektro | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Elektro zapojení celkem |  |  |  | 0
Stavební výpomoc:
| D.1.4.c) 01,02 | Vysklení nasvětlíků dveří a nahrazení skla deskou z pěněného PVC a vyřezání patřičných otvorů pro VZT potrubí s izolací (590x290mm) resp. žaluzii (520x320mm), uskladnění skleněných výplní ve skladu investora | ks | 2 | 0 | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Olemování Al. Profilem otvoru 590x290 mm ve výplní nadsvětlíku po montáži VZT potrubí z venkovní strany | ks | 1 | 0 | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Provedení průrazů pro potrubí do DN 125mm - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel) Vč. přp. dozdění, začištění, vymalování, úklidu a ekol. likvidace odpadu. | ks | 2 | 0 | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Provedení průrazů pro potrubí VZT DN180 - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel) vč. přp. dozdění, začištění, výmalby, úklidu a ekol. likvidace odpadu. | ks | 2 | 0 | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Provedení průrazů pro potrubí VZT s izolací DN420 - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel) vč. přp. dozdění, začištění, výmalby,úklidu a ekol. likvidace odpadu. | ks | 1 | 0 | 0
|  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 12 | 0 | 0
|  | Přesun hmot, odvoz suti do 10km a uložení na skládku | t | 0.15 | 0 | 0
| D.1.4.c) 01,02 | Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel. | ks | 3 | 0 | 0
|  | Úklidové práce | m2 | 80 | 0 | 0
|  | Stavební výpomoc celkem |  |  |  | 0
|  | HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku | hod. | 4 | 0 |  | 0
|  | Zaregulování průtoků vzduchu | hod. | 4 | 0 |  | 0

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: | DOPLNĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY DO PRÁDELNY BUDOVA "H" - JESLE - BROŽÍKOVA 40, Frýdek - Místek
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 5,0% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Elektro výpomoc | 0
13 | Stavební výpomoc | 0
14 | Zaregulování průtoků vzduchu | 0
15 | Celkem invest. náklady VZT | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2024-04-30
| Vypracoval: | ing. Marcel HEJTMÁNEK