# Technická specifikace technologického zařízení pro recyklaci bazénových pracích vod

# Základní parametry požadovaného řešení:

Výkon recyklace: min. 45 m3.den-1 – 70 m3.den-1 ; Jmenovitý příkon zařízení: max. 100kW;

Podle typu příkonu je nutno řešit i kompenzaci jalové energie; Dálkový přístup a dálková správa technologického zařízení;

Recyklace vody bez dávkování chemických látek, které by vytvářely další, již dále neodbouratelné chemické látky.

Účinnost recyklování veškeré prací vody ve výši minimálně 80% z celkového objemu pracích (cyklicky vypouštěných) vod. Kvalita výstupní (upravené) vody z recyklační linky bude dosahovat parametrů pitné vody (dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v bazénových vodách nebude zásadně navyšovat vedlejší produkty dezinfekce (VPD) dle Metodického usměrnění č.j. MZDR 24483/2022-10/OVZ. Zadavatel požaduje dodání technologického systému pro recyklaci bazénových pracích vod s vysokou efektivitou, který zajistí možnost opětovného použití této vody jako vody ředící a doplňkové pro bazénový provoz.

Detailní popis parametrů:

|  | Rekreační bazén | Dětský bazén brouzdaliště | Dojezd. bazény tobogán, divoké řeka | Whirlpool |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plocha m2 | 300 m2 | 20,5 m2 | 20 m2, 25 m2 | 7 m2 |
| Objem m3 | 360 m3 | 4,2 m3 | 5,5 m3, 25 m3 | 3 m3 |
| Objem akumulace | 150 m3 | 5 m3 | 70 m3 | 5 m3 |
| Teplota vody | 28 - 32 °C | 28 - 32°C | do 28°C | 32 - 36°C |

|  | Rekreační bazén |  | Dětský bazén | Dojezd. bazény tobogán, divoká řeka | Whirlpool |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost filtru | 2000 mm |  | 800 mm | 1800 mm | 1000 mm |
| Počet filtrů | 2 | 1 |  | 2 | 1 |
| Filtrační rychlost | 32 m3/h/m2 |  | 30 m3/h/m2 | 30 m3/h/m2 | 32 m3/h/m2 |
| Oběhový výkon | 201 m3/h |  | 15 m3/h | 10 m3/h, 50 m3/h | 25 m3/h |
| Doba zdržení, intenzita cirkulace | 2 h |  | 0,28 h | 0,55 h, 0,5 h | 0,08 h |

# Jmenovitý el. příkon zařízení:

Z důvodu omezení vyšších možných příkonů, není možno připustit vyšší příkon technologického celku než 100kW. Dle nejvyššího příkonu je nutno volit i nutnost napojení z Energocentra, Hlavní, či Technologické rozvodny střediska.

# Kompenzace jalové energie

Dle výše celkového účiníku je nutno doplnit, či dodat (dle místa připojení) kompenzaci jalové energie, aby nebyla zbytečně zatěžována ani vnitřní, ani síť distributora.

# Dálkový přístup a dálková správa technologického zařízení

Pro vyšší efektivitu řízení technologického celku bude součástí dodávky i MaR, který bude umožňovat nepřetržitý (24/7) přístup a správu (pouze pro povolené připojení). Přístup bude dostatečně zabezpečen před možnými hackerskými útoky, a toto zabezpečení bude neustále aktualizováno.

# Recyklace vody bez dávkování chemických látek, které by vytvářely další chemické látky.

Tento požadavek je dán snahou zadavatele zamezit navyšování chemických látek (VPD) ve finálním produktu, tedy recyklované vstupní vodě do bazénu, a postavit ji na úroveň vody pitné (dnes standardně dopouštěné). Možnost použití technologie s dávkováním dalších chemických látek během procesu čištění a dezinfekce, při současném zajištění bezpečného odstranění všech jeho reziduí ve finálním produktu – vstupní vody do bazénu, není překážkou pro akceptaci navrhovaného řešení.

# Účinnost recyklování veškeré prací vody ve výši minimálně 80 %.

Tento parametr zadavatel stanovil jako spodní hranici efektivní návratnosti, který je ochoten akceptovat. Tento technický parametr bude doložen uchazečem o VZ certifikátem od nezávislého certifikačního úřadu na základě zhodnocení již funkčního celku, který uchazeč v minulosti realizoval. Po realizaci bude tento parametr neustále monitorován (dle množství a teploty vody z praní a vypouštění bazénů a množství a teploty vyrobené vody v recyklační jímce požadovaných hygienických parametrů – viz bod 7, a dále pak měřením veškerých dalších vstupních energií a chemikálií).

Celkové množství zpět použité vody do jednotlivých okruhů bazénů bude řízeno dle denní návštěvnosti tak, aby nepřesáhlo maximálně možnou výměnu požadovanou v Metodickém usměrnění č.j. MZDR 24483/2022-10/OVZ (80%). Předpokládá se, že celkový počet návštěvníků bude do MaR zadáván (odpovědnou osobou provozovatele vzdálenou správou např. přes webové rozhraní) po ukončení provozní doby areálu a dále pak automaticky rozpočítáván dle poměru zatížitelnosti vodní plochy a výměny ředící vody dle typů jednotlivých bazénů. Tyto poměry (i jejich výpočet) budou předány po výběru zhotovitele.

- Kvalita výstupní (upravené) vody z recyklační linky bude dosahovat parametrů pitné vody (dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Tato skutečnost bude doložena protokolem na základě zhodnocení již funkčního celku, který uchazeč v minulosti realizoval.

- Kvalita bazénové vody nebude zásadně navyšována o sledované ukazatele uvedené v tab. č. 1 Metodického usměrnění č.j. MZDR 24483/2022-10/OVZ. Tato skutečnost bude doložena protokoly z již funkčních celků, které uchazeč v minulosti realizoval.

Sledované ukazatele budou po realizaci a spuštění recyklační linky monitorovány dle pokynů KHS a v případě jejich podstatného navyšování, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat po zhotoviteli vrácení celé kupní ceny, včetně sankcí.

# Studie posouzení rizik na veřejné zdraví – Hodnocení zdravotních rizik

Zpracovaná osobou s autorizací k hodnocení zdravotních rizik podle §83e odst. 1 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jednoznačně potvrzuje, že dodávaná technologie je pro daný provoz zdravotně nezávadná.

  - Splněním výše uvedených bodů 7. – 9. zhotovitel prokazuje, že jím dodávaná technologie plní podmínky pro provoz zařízení ze strany KHS a jejích požadavků.

# Předepsané zkoušky

Předepsané zkoušky jsou veškeré potřebné zkoušky zařízení prokazující jeho deklarovanou funkčnost a účinnost. Bude se jednat zejména o vyhodnocení odběrů vzorků prokazujících splnění požadavků ze strany zadavatele a příslušných úřadů, měření vlastní spotřeby technologického zařízení, množství a teplota vody z praní (cyklického vypouštění) a množství a teplota finálního produktu.

# Zkušební provoz

Zkušebním provozešebního provozu nepřesáhne 6 měsíců od ukončení instalace technologie. Pokud bude případný požadavek ze strany KHS na délku zkušebního provozu delší, bude zkušební provoz směrem k dodavateli ukončen nejdéle po šesti měsících, avšak s podmínkou, že v této lhůtě bude technologie na výstupu konstantně splňovat předepsanou kvalitu vody dle příslušné legislativy a požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.

# Revize

Zadavatel požaduje předložení originálů výchozích revizí elektro dle příslušných norem, případně tlakových zkoušek potrubí a jiných zkoušek potřebných k provozu technologie.

# Popis rozsahu servisních prací

Zadavatel požaduje předložit do nabídky, jako součást technické specifikace, podrobný rozsah servisních prací, které jsou potřebné k bezproblémovému a plnohodnotnému provozu zařízení během jednoho kalendářního roku a současně rozsah případných nepravidelných servisů po celou záruční dobu. Servisní práce a úkony, které nebudou uvedeny v tomto seznamu, považuje zadavatel jako samozřejmou dodávku ze strany uchazeče v rámci dodávky technologického zařízení a není možné požadovat jejich úhradu či na základě jejich neplnění krátit záruku na díle. Součástí těchto prací musí být uveden veškerý předpokládaný materiál, jeho výměna, náhrady, opravy, spotřební materiály, náplně, repase, revize, náklady na likvidace odpadů vzniklých z údržby zařízení, náklady na vzdálené připojení, průběžné kalibrace atd.

# Záruční doba

Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby min. 60 měsíců od data předání celého technologického zařízení do užívání.

# Přehled součástí dodávky zařízení:

  - Samostatná recyklační jednotka zajišťující alespoň „dvoubariérovou“ úpravu vody (1. bariéra – mechanické přečištění, 2. bariéra – dezinfekce).

  - Nádrže pro akumulaci prací vody a finálního produktu s možností snadného odkalování, čištění a dezinfekce.

  - Potrubní vedení, pomocné akumulační nádrže (pokud budou nutné), pomocná čerpadla atp.

  - Systém automatického dopouštění zpět do bazénových okruhů.

Zadavatel požaduje řízení provozu „recyklační linky“ jako zcela automatické, na základě nastavení nutných parametrů.

  - Kompletní dodávku a zapojení MaR a elektro včetně rozvaděče(ů) a návrh způsobu vzdáleného řízení celého komplexu recyklační linky.

  - Měření množství a teploty vody z praní filtrů (vypouštění výukového bazénu), měření množství a teploty vody z recyklační jímky, měření spotřeb vstupních energií a chemikálií, vč. archivace dat a výpočtu účinnosti recyklační linky.

  - Vypracování dokumentace provedení stavby a provozního řádu recyklační linky (tento bude předán i v elektronické podobě ve formátu DOC, nebo DOCX), vč. rozpočtu za jednotlivé dodávky a práce.

  - Inženýrská součinnost při jednání s DOSS (primárně KHS).

  - Vypracování dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě ve formátech DWG a PDF.