| Zákazník |  |  | Projektant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno zákazníka |  |  | Jméno projektanta | Ing.Kubanková |
| Jméno kontaktu |  |  | Telefon |  |
| Telefon |  |  |  |  |

Základní data

Výrobek	Vzduchotechnická jednotka	Řada	Mandík P+

Rozměry zařízení   (DxŠxV)	mm	4977 x 770 x 980	Velikost	P+  2,2

Obrysové rozměry   (DxŠxV)	mm	5257 x 940 x 1020	Tloušťka panelu	mm	50

Hmotnost jednotky	kg	607	Objemová hmotnost izolace	kg/m3	50

Hmotnost přiložených doplňků	kg	42

Uchycení:  základový rám

Povrchová úprava vnější	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Povrchová úprava stříšek	pozink	Povrchová úprava držáků vestaveb	pozink

Povrchová úprava koncových elementů	pozink	Povrchová úprava vaniček odvodu kondenzátu	nerez 1.4301

Povrchová úprava rámu	pozink

Provedení: venkovní, jednotka se stříškou

Všechny údaje jsou vztaženy na standardní podmínky hustoty vzduchu 1.2 kg/m3

Předpokládaný rozsah pracovních teplot  -30°C až +40°C

EN 1886  (07/2009)

Mechanická stabilita	D1 (M)

Netěsnost skříně	L1 (M)

Netěsnost mezi filtrem a rámem	 < 0,5% - F9 (M)

Tepelné ztráty panelem	T3

Tepelné mosty	TB2

| Útlum pláště v pásmu | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB | 15.8 | 23.6 | 31.3 | 37.3 | 39.5 | 39.7 | 43.2 |

Podle nařízení EU1253/2014:  Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy ( NRVU )	ErP 2018 vyhovuje

Typ zařízení:	obousměrná větrací jednotka ( BVU )

Typ pohonu:	pohon s proměnnými otáčkami

Typ systému pro zpětné získávání tepla:	deskový rekuperační výměník

Míra vnějších úniků vzduchu při - 400 Pa	1.55%

Míra vnějších úniků vzduchu při +400 Pa	1.68%

Míra vnitřních úniků vzduchu při  250 Pa	0.95%

Teplotní účinnost systému ZZT	Ƞt1:1	/	Ƞt_limit  2018	%	74.1	/	73.0

Přívod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	51.9

Přívod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	54.8

Odvod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	51.7

Odvod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	54.8

Měrný příkon větracích součástí: 	SFP int	/	SFP int_limit  2018	W/(m3/s )	693	/	1071

Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: přívod / odvod	ΔPs int sup	/	ΔPs int exh	Pa	190	/	169

Vnitřní tlak.ztráta nevětracích součástí: přívod / odvod	ΔPs add sup	/	ΔPs add exh	Pa	125	/	123

Jednotka musí být bezpodmínečně provozována s frekvenčními měniči !

Pro výkon a energetickou účinnost zařízení je velmi důležitá pravidelná výměna filtračních vložek. V technické specifikaci

uvedené maximální doporučené koncové tlakové ztráty nemají být překročeny. V systému MaR je nutné

použít diferenční manometr s optickým nebo akustickým upozorněním při dosažení koncové tlakové ztráty filtrů.

| Přívodní část | Průřezová rychlost | m/s | 1.9 |
| --- | --- | --- | --- |

Blok A

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnitřní 1x3 Nm	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, otevřeno-zavřeno, havarijní funkce | LF24, 4 Nm, AC/DC 24V |  |  |  |  | 1 | přiloženo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtr |  | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta |  |  | Pa | 120 |

Složení filtrační vložky: 1 x   660 x 320 mm

Tlaková rezerva	Pa	80

Třída filtrace, délka	(F7) ePM10 75%  - kapsový filtr 630 mm

Typ	KS PAK 85 - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	3.94

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	17.82

Počáteční tlaková ztráta	Pa	40

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída A

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

Blok B

| Tlumič | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Délka tlumících kulis	mm	1000

|  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Útlum kulis Lw | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 34.0 | 30.0 | 19.0 |

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

Blok C

| Deskový rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osazena bypassová klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003 1x3 Nm, 1 Pa

Odvod kondenzátu	DN32	Podtlak na sifonu	Pa	-502

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	-15.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	22.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	90.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	30.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	14.2	Výstupní teplota vzduchu	°C	-2.3

Výstupní vlhkost vzduchu	%	10.6	Výstupní vlhkost vzduchu	%	95.4

Nebezpečí namrzání při teplotě pod	°C	-3.5	Množství kondenzátu	l/h	0.9

Účinnost rekuperace	%	78.9

Tepelný zisk	kW	14.7

Obecné technické informace

Suchá teplotní účinnost	Ƞt, dry1:1	%	74.1	Lot 6	ErP 2018

Energetická účinnost rekuperace	Ƞe	%	72.0	Třída účinnosti ZZT	H1

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | LM24A-SR, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | přiloženo |
| Topný kabel s termostatem | 2m, venkovní zásuvka 230V | 1 | přiloženo |

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Blok D |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	766

ER22C-2DN.B7.1R, 1 ks, způsob řízení : FM	Statický tlak	Pa	715

Motor s AC technologií	Dynamický tlak	Pa	51

ocelové oběžné kolo typ C	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	5

Průtok vzduchu	m3/h	1500	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1257

Externí tlaková ztráta	Pa	400	Třída SFP	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence / Frekv. max.	Hz	67 / 79

Příkon	kW	0.75	Systémový příkon	kW	0.57

Proud	A	1.69	Proud	A	1.02

Otáčky	ot/min	2835	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	3822 / 4480

Motor: AC, třída účinnosti	IE2	Účinnost oběž.kola ventilátoru	%	73.2

k-faktor: 47, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 1019 Pa

Ochrana vinutí: termistor ( PTC )

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 82.5 |  | 66.5 | 65.2 | 65.1 | 72.3 | 77.6 | 78.1 | 72.2 | 67.0 |
| akustický výkon do sání | 40.9 |  | 60.7 | 52.8 | 44.3 | 30.7 | 16.6 | 19.4 | 19.9 | 27.2 |
| akustický výkon do okolí | 49.7 |  | 66.5 | 51.2 | 44.1 | 48.3 | 43.6 | 41.1 | 34.2 | 23.0 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Prvky regulace:

| Frekvenční měnič M1, 0,75 kW | FC51 0,75 kW 3x380-480V, IP20 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryt svorek, M1, FC51 | Nema Type 1 kit, M1 0,37-0,75 kW | 1 | přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | přiloženo |

Blok E

| Vodní ohřívač | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Počet řad	1	Topné médium	voda

Vstupní teplota vzduchu	°C	10.0	Teplota média	°C	80.0/60.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	10.7	Průtok média	m3/h	0.33

Výstupní teplota vzduchu	°C	25.0 (max. 27.5)	Tlaková ztráta média	kPa	5.46

Výstupní vlhkost vzduchu	%	4.1	Vnitřní objem výměníku	dm3	1.2

Výkon	kW	7.6 (max. 8.9)	Přípojka média	DN15

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	1.60

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Regulační uzel ohřívače | USJR_S 25-60-1.0-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4" ; 0.38 m3/h | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Redukce USJR DN20 Rp 1/2" (DN15) | USJR-R-DN20 / DN15 | 2 | přiloženo |
| Příložné čidlo teploty vzduchu | ITK SC-NTC10-01 | 1 | přiloženo |
| Protimrazový termostat do kapilárového rámu teplovodního ohřívače | TS1-COP, +4.5°C..+20°C, 6m, IP44 | 1 | přiloženo |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Prvky regulace:

| Kanálové čidlo teploty | ITK STC-NTC10-01, -40...+70°C | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Odvodní část | Průřezová rychlost | m/s | 1.9 |
| --- | --- | --- | --- |

Blok C

| Deskový rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

Blok F

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Složení filtrační vložky: 1 x   660 x 320 mm

Tlaková rezerva	Pa	91

Třída filtrace, délka	(M5) ePM10 60% - kapsový filtr 630 mm

Typ	KS PAK 45 - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	3.33

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	15.06

Počáteční tlaková ztráta	Pa	19

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída B

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

Blok G

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	743

ER22C-2DN.B7.1R, 1 ks, způsob řízení : FM	Statický tlak	Pa	692

Motor s AC technologií	Dynamický tlak	Pa	51

ocelové oběžné kolo typ C	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	5

Průtok vzduchu	m3/h	1500	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1211

Externí tlaková ztráta	Pa	400	Třída SFP	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence / Frekv. max.	Hz	67 / 79

Příkon	kW	0.75	Systémový příkon	kW	0.56

Proud	A	1.69	Proud	A	1.00

Otáčky	ot/min	2835	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	3783 / 4480

Motor: AC, třída účinnosti	IE2	Účinnost oběž.kola ventilátoru	%	73.2

k-faktor: 47, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 1019 Pa

Ochrana vinutí: termistor ( PTC )

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 53.2 |  | 63.3 | 61.0 | 55.9 | 47.1 | 37.3 | 42.9 | 40.9 | 47.7 |
| akustický výkon do sání | 62.4 |  | 63.5 | 56.6 | 55.2 | 57.5 | 58.4 | 55.2 | 52.7 | 49.0 |
| akustický výkon do okolí | 49.5 |  | 66.3 | 51.0 | 43.9 | 48.1 | 43.3 | 40.9 | 33.9 | 22.7 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Prvky regulace:

| Frekvenční měnič M1, 0,75 kW | FC51 0,75 kW 3x380-480V, IP20 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryt svorek, M1, FC51 | Nema Type 1 kit, M1 0,37-0,75 kW | 1 | přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | přiloženo |

Blok H

| Tlumič | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Délka tlumících kulis	mm	1000

|  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Útlum kulis Lw | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 34.0 | 30.0 | 19.0 |

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 1500 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnitřní 1x3 Nm	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, otevřeno-zavřeno | LM24A, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

Regulace

Vzduchotechnická jednotka

Regulátor	POL638 (standardní regulátor, TCP/IP, MODBUS, rozšiřující moduly, BACNET, Mandik Cloud)

Dálkový ovladač	nezvoleno

Vizualizace	nezvoleno

Regulovat na teplotu	nezvoleno

Kouřové čidlo	nezvoleno

Komunikační modul	nezvoleno

Mandík Cloud	nezvoleno

Napájení pro požární klapky	nezvoleno

Počet	nezvoleno

Spolupráce EPS	nezvoleno

Router UMTS	nezvoleno

Rozvaděč

Typ	RM3/XTAWRV

Soustava napětí	400V, 50Hz, TN-S

Ovládací napětí	230V, 50Hz, 24V AC, DC

Celkový proud [A]	12

Upozornění !	Jedná se o proud v pracovním bodě, výsledné jištění

a přívodní vodiče je třeba dimenzovat s rezervou !

Zkratová odolnost [kA]	10

Provedení / Krytí	kovový IP54/IP20

Velikost skříně	1200x600x300

v souladu s normou	EN 61439-3

Regulator bez displeje	nezvoleno

I/O rozšíření regulátoru	nezvoleno

Volné místo pro DIN lišty	nezvoleno

Vestavba do komory	nezvoleno

Displej na dveřích	nezvoleno

Frekvenční měniče uvnitř	Ano

Regulace el.ohřívače uvnitř	nezvoleno

Vyhřívání rozvaděče	Ano

Větrání rozvaděče	Ano

EMC filtr (obytné a průmyslové prostředí) v rozvaděči	nezvoleno

EMC filtr (obytné a průmyslové prostředí) mimo rozvaděč	nezvoleno

Zásuvka typu F	nezvoleno

Proudový chránič na zásuvce	nezvoleno

Kovový rozvaděč	Ano

Příkon externích zařízení [kW]	nezvoleno

Přívodní část

Teplotní čidlo na vstupu	Venkovni čidlo teploty

Teplotní čidlo na výstupu	Kanálové čidlo teploty

Prostorové čidlo 1	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti

Prostorové čidlo 2	nezvoleno

Doplňujici kanálové čidlo 	nezvoleno

Odvodní část

Teplotní čidlo na vstupu	Kanálové čidlo teploty

Teplotní čidlo na výstupu	nezvoleno

Doplnujici kanálové čidlo 	nezvoleno

Koncová stěna - přívod - sání

Servopohon s havarijní funkcí	Ano

Spojité ovládání servopohonu	nezvoleno

Filtr - přívod

Digitalní snímač diferenčního tlaku s displejem	nezvoleno

Deskový rekuperátor - přívod

Vyhřívání sifonu odvodu kondenzátu	nezvoleno

Ventilátor - přívod

Frekvenční měnič	KEF3F000750IP20

Ovládací panel	KEFPLCP11FC51

Kryt svorek	KEFPNEM1FC51

Regulátor tlaku/průtoku vzduchu	nezvoleno

Servisní vypínač	nezvoleno

Pomocný kontakt servisního vypínače	nezvoleno

Vodní ohřívač - přívod

Směšovací uzel	USJR_S 25-60-1.0-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4" ; 0.38 m3/h

Filtr - odvod

Digitalní snímač diferenčního tlaku s displejem	nezvoleno

Deskový rekuperátor - odvod

Vyhřívání sifonu odvodu kondenzátu	Ano

Ventilátor - odvod

Frekvenční měnič	KEF3F000750IP20

Ovládací panel	KEFPLCP11FC51

Kryt svorek	KEFPNEM1FC51

Regulátor tlaku/průtoku vzduchu	nezvoleno

Servisní vypínač	nezvoleno

Pomocný kontakt servisního vypínače	nezvoleno

Koncová stěna - odvod - výtlak

Servopohon s havarijní funkcí	nezvoleno

Spojité ovládání servopohonu	nezvoleno

Klimatizační jednotky Mandík včetně systému MaR splňují bezpečnostní požadavky směrnice 2006/95/ES - elektrická zařízení nízkého napětí certifikátem notifikované osoby číslo E-31-00258-15.

Klimatizační jednotky  Mandík včetně systému MaR splňují požadavky směrnice 2004/108/ES - elektromagnetická kompatibilita (pobytové prostředí - odolnost, průmyslové prostředí - odolnost a emise) certifikátem notifikované osoby číslo E-31-00259-15.

Prvky regulace

| Popis | Typ | Množství | Komora |
| --- | --- | --- | --- |
| Frekvenční měnič M1, 0,75 kW | FC51 0,75 kW 3x380-480V, IP20 | 1 | Komora D, Ventilátor přívod přiloženo |
| Kryt svorek, M1, FC51 | Nema Type 1 kit, M1 0,37-0,75 kW | 1 | Komora D, Ventilátor přívod přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | Komora D, Ventilátor přívod přiloženo |
| Regulační uzel ohřívače | USJR_S 25-60-1.0-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4" ; 0.38 m3/h | 1 | Komora E, Vodní ohřívač přívod přiloženo |
| Redukce USJR DN20 Rp 1/2" (DN15) | USJR-R-DN20 / DN15 | 2 | Komora E, Vodní ohřívač přívod přiloženo |
| Frekvenční měnič M1, 0,75 kW | FC51 0,75 kW 3x380-480V, IP20 | 1 | Komora G, Ventilátor odvod přiloženo |
| Kryt svorek, M1, FC51 | Nema Type 1 kit, M1 0,37-0,75 kW | 1 | Komora G, Ventilátor odvod přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | Komora G, Ventilátor odvod přiloženo |
| Ovládací rozvaděč s regulátorem Siemens Climatix, kovový IP54/IP20 | RM3/XTAWRV | 1 |  |
| Software a kontrola rozvaděče |  | 1 |  |
| Venkovni čidlo teploty | QAC2030, NTC10k, -40…+70°C | 1 | Sensor, Přivodní část přiloženo |
| Kanálové čidlo teploty | ITK STC-NTC10-01, -40...+70°C | 1 | Sensor, Přivodní část přiloženo |
| Prostorové čidlo teploty a vlhkosti | ITK TTUA-NTC10-01 | 1 | Sensor, Přivodní část přiloženo |
| Servopohon klapky, otevřeno-zavřeno, havarijní funkce | LF24, 4 Nm, AC/DC 24V | 1 | Komora A, Koncová stěna, Přivodní část přiloženo |
| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | Komora A, Filtr, Přivodní část přiloženo |
| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | LM24A-SR, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | Komora C přiloženo |
| Příložné čidlo teploty vzduchu | ITK SC-NTC10-01 | 1 | Komora E, Vodní ohřívač, Přivodní část přiloženo |
| Protimrazový termostat do kapilárového rámu teplovodního ohřívače | TS1-COP, +4.5°C..+20°C, 6m, IP44 | 1 | Komora E, Vodní ohřívač, Přivodní část přiloženo |
| Kanálové čidlo teploty | ITK STC-NTC10-01, -40...+70°C | 1 | Komora E, Sensor, Odvodní část přiloženo |
| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | Komora F, Filtr, Odvodní část přiloženo |
| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | Komora C přiloženo |
| Topný kabel s termostatem | 2m, venkovní zásuvka 230V | 1 | Komora C přiloženo |
| Servopohon klapky, otevřeno-zavřeno | LM24A, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | Komora H, Koncová stěna, Odvodní část přiloženo |

Příslušenství

| Popis | Typ | Množství | Komora |
| --- | --- | --- | --- |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | Komora C, Deskový rekuperátor přívod přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | Komora C, Deskový rekuperátor odvod přiloženo |

VxŠ: ODA=330x670 mm, SUP=330x670 mm, ETA=330x670 mm, EHA=330x670 mm

VxŠ: ODA=330x670 mm, SUP=330x670 mm, ETA=330x670 mm, EHA=330x670 mm

VxŠ: ODA=330x670 mm, SUP=330x670 mm, ETA=330x670 mm, EHA=330x670 mm

| Blok | Část | Rozměry zařízení (DxŠxV) | Obrysové rozměry (DxŠxV) | Hmotnost | Přepravní rozměry (DxŠxV) včetně palety *) |  | Přepravní hmotnost včetně palety *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | mm | kg | mm |  | kg |
| A | přívod | 1015 x 770 x 430 | 1155 x 870 x 430 | 54 | 1200 x 1000 x 590 | *) EUR-2 | 79 |
| B | přívod | 1060 x 770 x 430 | 1060 x 870 x 430 | 62 | 1200 x 1000 x 590 | *) EUR-2 | 87 |
| C | přívod | 1330 x 770 x 980 | 1330 x 870 x 980 | 146 | 1330 x 870 x 980 |  | 146 |
| D | přívod | 770 x 770 x 550 | 770 x 870 x 550 | 65 | 770 x 870 x 550 |  | 65 |
| E | přívod | 640 x 770 x 550 | 780 x 920 x 550 | 44 | 780 x 920 x 550 |  | 44 |
| F | odvod | 745 x 770 x 430 | 885 x 870 x 430 | 38 | 1200 x 1000 x 590 | *) EUR-2 | 63 |
| G | odvod | 770 x 770 x 550 | 770 x 870 x 550 | 65 | 770 x 870 x 550 |  | 65 |
| H | odvod | 1455 x 770 x 550 | 1595 x 870 x 550 | 99 | 1595 x 870 x 550 |  | 99 |
| Bedna pro stříšky |  |  |  | 34 | 1500 x 400 x 1300 | *) KPA | 66 |
| Paleta pro doplňky a regulaci ( je-li součástí dodávky ) |  |  |  | 58 | 1200 x 800 x 1200 | *) EUR-1 | 78 |