Příklady:

1)

EW 30 DP3 – S200 - C

Dveře vnitřní – dřevěné, barva buk včetně ocelové zárubně

850/2000/6 – 2/3 prosklené

Bezpečnostní sklo tl. 6,4 mm

Kování klika-klika

Zámek s cylindrickou vložkou, dveřní zarážka,

Včetně protipožární zárubně 850/2000/80/P

2)

EW 30 DP3-S200-C

Dveře vnitřní dvoukřídlé – masivní dřevěné

900/1970/L + 550/1970/P – 2/3 prosklené

Požárně odolné bezpečnostní sklo tl. 6,4 mm

Kování klika-koule (ze strany vstupu)

Elektronický zámek (bez možností zamčení)

Cylindrická vložka ze strany koule

2 x dveřní zarážka

Jednostranné vodorovné madlo

Protipožární dveře nemusí mít nutně ocelovou zárubeň, ale musí být osazeny do zárubně, která je součástí certifikovaného požárního uzávěru. Zárubeň musí splňovat požární odolnost shodnou                   s dveřmi, což obvykle znamená speciální zesílenou ocelovou zárubeň nebo certifikovanou obložkovou zárubeň s požárním těsněním.