## položky
| DODAVATEL |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | NÁTĚR | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| IZOLACE |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Zařízení č. 1 - chlazení tělocvičny
1.01 | Daikin | Chladící jednotka typu Split s chladícím výkonem min 7 kW např.
1.01a |  | Vnitřní jednotka - Daikin typ FBQ100D (potrubní) | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
vzduchový výkon až 2.000 m3/hod při ext.tlaku 150 Pa
1.01b |  | a venkovní jednotkou RZQSG100L8Y1 | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Nástěný kabelový ovládač BRC1D52 | ks | 2 |  | 0 | 0
|  | Kabelové propojen s ovládačem | bm | 30 |  | 0 | 0
El příkon 2,94 kW, 400 V
|  | Adaptér KRP4A51, pro snímání provozních a poruchových stavů | ks | 2 |  | 0 | 0
a blokování chodu jednotky
|  | Chladící potrubí z mědi 6/10 včetně parotěsné izolace (uvedena délka | bm | 33 |  | 0
trasy) + komunikační kbel
|  | Venkovní rám z Hilti profilů na střeše, váha do 80 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Odvod kondenzátu a zapojení venkovní jednotky na EL je v rámci samostatných projektů
1.02 | Mandík | Požární klapka 1000x500 servopohon 230V, s koncovým spínačem | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
včetně zapravení-ucpávka dle předpisů výrobce klapky
Konstrukce čtyřhranných a kruhových požárních klapek
splňuje požární odolnost dle zkušební normy. EN 1366-2.
Požární odolnost klapky osazené v tuhé stěnové
nebo stropní konstrukci o tl. Min 110 mm je EIS 90 D1.
Rychlost proudění v klapce odpovídá rychlosti proudění v potrubí
maximálně však 12 m/s. Maximální tlakový rozdíl 1200 Pa.
Klapky osazené v potrubí vně budovy
jsou chráněné proti povětrnostním vlivům dle EN 60 721-3-0.
Všechny klapky jsou vybaveny servopohonem 230V
a sledováním koncové polohy klapky.
Klapka je montovatelná v jakékoli poloze.
Čyřhranné klapky jsou vybaveny 2-mi revizními otvory.
1.03 | Mandík | Požární klapka průměr 400, servopohon 230V, s koncovým spínačem | ks | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
včetně zapravení-ucpávka dle předpisů výrobce klapky
Jinak dtto 1.02
1.04 | Příhoda | Textilní vyústka Příhoda prům. 400 délky 38 m včetně závěsů | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 38000 mm,
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 8ks
Zip 400, Průtok 2000 m3/h, Použitelný přetlak 70 Pa,
Tlaková ztráta třením = 26,2 Pa, Vyztužující obruče
Plastové Uvnitř
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament),
hmotnost 200 g/m², tloušťka
0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa,
pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1)
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010,
teplotní odolnost -60 až
+110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C
dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory
- třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá
Seznam montážního materiálu:
1ks 85700 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky,
6ks Pozink napínáky, 154ks Plastové háčky 232
mm, 1ks Kruhový 400 mm Nerez připojovací pásek
1.05 | Příhoda | Textilní vyústka Příhoda prům. 400,tvarovaná do v oblouku viz výkres | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
složená z prvků délky 2 m, celková délka 38,6 m
Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 38600 mm,
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 8ks
Zip 400, Průtok 2000 m3/h, Použitelný přetlak 70 Pa,
Tlaková ztráta třením = 26,5 Pa, Vyztužující obruče
Plastové Uvnitř, 18 Oblouk 400/R200 1°/1, Sešití, Sešití
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament),
hmotnost 200 g/m², tloušťka
0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa,
pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010,
teplotní odolnost -60 až +110°C
srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000
vhodná pro čisté prostory
- třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá
Seznam montážního materiálu:
1ks 86900 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky,
6ks Pozink napínáky, 156ks Plastové háčky 232
mm, 1ks Kruhový 400 mm Nerez připojovací pásek
1.06 |  | Nástěnná mřížka z hliníku velikost 1000x500 vč. pozedního rámu | ks | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
otvory min 60% z celk. plochy, velikost otvorů max 20 mm
1.07 |  | Prostup střechou - průchodka, zapravení střeš.pláště | ks | 1 |  | 0 | 0
(dle možností využít stávající prostup ve střeše)
Detail viz.výkres, popis viz.Technická zpráva
1.08 |  | Prostupy stěnou tl. do 200 mm:
|  | prům. 500mm | ks | 2 |  |  | 0
|  | 1550x550mm | ks | 1 |  |  | 0
Včetně likvidace odpadu, zapravení a výmalby
Montážní materiál:
|  | - spojovací | kg | 8 |  | 0
|  | - gumové těsnění | kg | 5 |  | 0
|  | - materiál na závěsy | kg | 35 |  | 0
|  | - montáž závěsu | kg | 35 |  |  | 0
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. plech:
5
Čtyřhrané:
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
Kruhové:
Do průměru 400/tvarovek (%):
|  | 30 | bm | 16 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0 | 0 | potrubí: | 0
[8 empty] | ostatní: | 0
Izolace:
|  | Tepelná izolace - 40mm Minerální vata s AL polepem | m2 | 7 |  | 0
|  | Tepelná izolace na bázi kaučuku (Armaflex) tl.19mm | m2 | 30 |  | 0
(sání a výfuk před jednotkou)
|  | Izolace Celkem |  |  |  | 0
HZS - odstranění drobných závad, hrubé zaregulování a zaučení
obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin
|  | potvrzených v montážním deníku | hod. | 30 |  |  | 0

## VV
Výkaz výměr - vzduchotechnika
Akce: | HALA POLÁRKA FRÝDEK - MÍSTEK
CHLAZENÍ TĚLOCVIČNY
1 | Dodávka | 0
2 | Dopravné 3,6% z položky 1 | 0
3 | Nátěry | 0
4 | Dodávka celkem | 0
5 | Montáž | 0
6 | Přesun hmot - potrubí | 0
7 | Přesun hmot - ostatní | 0
8 | PPV 1% z pol. 5 | 0
9 | Montáž celkem | 0
10 | Dodávka + montáž | 0
11 | HZS | 0
12 | Izolace | 0
13 | Celkem invest. náklady VZT | 0
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2015-07-20
| Vypracoval: | ing. Miloš Polášek