Stavba:	Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17.listopadu, č.p. 146 a 147

Místo stavby:	parcela č. 2155/18, 2155/23, ul. 17. listopadu

k.ú. Místek

Investor:		Statutární město Frýdek-Místek; IČ: 002 96 643

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

Stupeň PD:		pro stavební řízení

# D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp.č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, březen 2016

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. Zahradníček, L.: Projektová dokumentace pro akci: „Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17.listopadu, č.p. 146 a 147“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[3] Vyhláška Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0835: Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

[6] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

[7] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE, POPIS OBJEKTU

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) dle předložené projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajících objektů pro bydlení na ul. 17. listopadu 146 a 147. Konkrétně se jedná o zateplení fasád a střech, zateplení vnitřních konstrukcí a výměnu oken.

Jedná se o stavby občanského vybavení, využití stavby – bytové domy.

Objekty nejsou rozděleny do požárních úseků. Objekty byly kolaudovány v r. 1977 jako bytové domy; kolaudační rozhodnutí pod číslem jednacím: 2688/76/Op. Dle informace zástupce investora se jedná stále o bytové domy, v minulosti nebyla provedena žádná změna užívání.

Objekty mají 5 nadzemních podlaží a suterén – 1.PP. V nadzemních podlažích jsou bytové jednotky, v suterénu jsou sklepní prostory a garáže.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý (DP 1) v souladu s ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 a 7.2.12 b).

Objekt je požární výšky h = 11,6 m (poslední nadzemní podlaží, kde je strojovna výtahu je bez využití a bez trvalého pobytu osob, dle ČSN 73 0802 čl. 5.2.4 se nejedná o užitné podlaží).

  - Stavební úpravy

Bourací práce

Budou odstraněny okna, dveře, oplechování apod., dle výkresu bouracích prací. Na fasádě budou demontovány cedule, hromosvod, listovní schránky, mřížky, osvětlení, kamera, oplechování, degradované části omítky, apod. V prostoru garáží bude odstraněno zateplení stropu z EPS.

Svislé konstrukce

Pro dozdívky stavebních otvorů po vybourání bude použito pórobetonové zdivo P2-400, které bude řádně prokotveno se stávající konstrukcí.

Nové meziokenní vložky v okenních sestavách budou sendvičové konstrukce, tvořená rámem, opláštěna deskovým materiálem a vyplněna tepelnou izolací.

Schodiště a rampy

Vnitřní schodiště – stávající.

Venkovní schodiště – bude provedeno vyspravení terasového povrchu stávajícího venkovního schodiště. Terasový povrch bude proveden s protiskluzovou úpravou.

Zastřešení

Objekt je zastřešen plochou střechou, se spádováním k vnitřním vpustím.

Na stávající střeše bude odstraněna stávající skladba tepelné izolace a hydroizolace, dle výkresu bouracích prací.

Degradované asflatové pásy budou odstraněny a nahrazeny novým modifikovaným asfaltovým pásem. V případě nutnosti bude provedena celoplošná oprava natavením modifikovaného asfaltového pásu.

Provede se zateplení střechy z pěnového polystyrénu EPS 150S, ve dvou vrstvách, s nalepeným podkladním modifikovaným asfaltovým pásem. Finální krytinu bude tvořit modifikovaný asfaltový pás s ochranným břidličným posypem. Krytina bude vytažena min. 300mm na přilehlé konstrukce a bude ukončena oplechováním.

Část střechy bude provedena ve skladbě v Broof (t3) – skladba bude dle dodavatele zateplení střechy a bude certifikovaná. Předběžný návrh je provedení střešní krytiny z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným břidličným posypem a s retardéry hoření.

Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní ostění bude vyspraveno po osazení nového okna, dveří, vrat provedením jádrové hrubé omítky v tl. 20mm, na hrubou omítku po řádném vyzrání se provede vyztužená stěrka s armovací síťkou – bude použito cementové lepidlo.

Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená při výměně oken nebo dveří na přilehlých stěnách. Omítka se vyspraví v rozsahu cca 0,3 m na každou stranu od hrany ostění otvorů.

Úpravy povrchů vnějších

Fasáda – bude provedeno omytí tlakovou vodou. Odstraní se degradované části omítky. Odstraněná nesoudržná omítka bude vyspravena jádrovou omítkou MVC, předpokládaný rozsah vyspravení fasády jádrovou omítkou je 20%.

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou. Sokl bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s dekorativní omítkou z akrylátových pryskyřic (mozaiková omítka).

Kontaktní zateplovací systém bude proveden z MV. V soklové části bude provedeno zateplení z XPS a MV. Izolace z XPS bude vytažena 300mm nad terén, zbylá část soklu bude zateplena ve stejné tloušťce z MV.

Podhledové části vstupů a lodžií, budou zatepleny izolací z MV.

Podlahy

Bude provedeno vyspravení podlahy dotčené bouracími pracemi a nových dveřních výplní. Vyspravení se provede dobetonávkou a pokládkou nášlapné vrstvy stejného druhu jako stávající okolní nášlapná vrstva. Dobetonávka bude oddilatována. Budou zpětně osazeny podlahové lišty. Vrstvy podlahy, dilatace, budou provedeny dle technologie výrobce.

Bude provedena nová skladba podlahy v lodžii. Povrch bude tvořen protiskluzovou dlažbou. Skladba bude doplněna o tepelnou izolaci z EPS 150S. hydroizolace podlahy bude vytažena na přilehlé konstrukce min. 150mm nad úroveň podlahy.

Výplně otvorů

Nová okna budou plastová, část oken bude zasklena izolačním sklem. Součinitel prostupu celého okna Uokna = 1,1 W/(m2*K). Okna budou vybaveny výztužným profilem, část oken s celoobvodovým bezpečnostním kováním a část s celoobvodovým kováním, vícepolohovým. Vnitřní parapety budou provedeny z materiálu postforming - dřevotříska. V technické místnosti bude parapet proveden dobetonávkou betonu C20/25, nataženou výztužnou stěrkou, a vrchní omítkou. Barva okna bude bílá.

Mezi okny budou použity meziokenní izolační vložky. MIV budou sendvičové konstrukce s tepelnou izolací. Součinitel prostupu tepla U = 0,26 W/(m2*K), max. 0,029 W/(m2*K). Povrchová úprava bude tvořena perlinkou a omítkou.

Vstupní dveře budou hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Zasklené izolačním sklem, součinitel prostupu celých dveří Udveře = 1,1 W/(m2*K). Celoobvodové bezpečnostní kování s min. 2 bezpečnostními body, panikový zámek, cylindrická vložka III. stupně ochrany.

Legenda zateplovacího systému

Kontaktní zateplovací systém, izolace MV, silikonová omítka

- Silikonová omítka, zrno 2mm

- Penetrace

- Stěrka vyztužená skelnou tkaninou 3mm

- Tepelná izolace MV tl. 140mm

- Lepidlo 5mm

- Stávající konstrukce

Kontaktní zateplovací systém - sokl, izolace XPS (MV), dekorativní omítka (mozaiková)

- Dekorativní omítka, mozaiková, střednězrnná

- Penetrace

- Stěrka vyztužená pancéřovou tkaninou 3mm

- Tepelná izolace XPS (MV) 140mm

- Lepidlo

- Stávající konstrukce

Umístění objektu a jeho posuzované části je stávající, stavební úpravy v objektu nebudou prováděny (vyjma zateplení stropu suterénu, a výměny oken).

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a) a c) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti:

- nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2, charakter užívání objektu se nemění

- nedochází k navýšení počtu osob na únikových cestách

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

- nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, jedná se i nadále o objekt hodnocený dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou ani k jiným podstatným změnám objektu

- v objektu nově nevzniknou místnosti větší než 100 m2.

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 e) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2 ani navýšení počtu osob, dle čl. 3.2.b).

  - Zateplení

Jedná se o objekt výšky h = 11,6 m < 12 m.

Požadavky ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 jsou tedy pouze doporučené.

Objekty budou zatepleny minerální vlnou – materiál třídy reakce na oheň A – vyhovující.

V rámci provádění stavby je uvažováno se zateplením vnějšího ostění balkonů – žiletek fenolickou pěnou – materiál třídy reakce na oheň B.

- Systém zateplení třídy reakce na oheň B – vyhovuje ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.

V případě změny užívání objektu na Domy s pečovatelskou službou, bude zateplení fenolickou pěnou odstraněno a všude bude provedeno z materiálů třídy reakce na oheň A1,2!! Výše uvedené je v souladu s ČSN 73 0835 čl. 9.4.2.

V souladu s ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.4 budou veškeré vnější i vnitřní horizontální konstrukce, kde pás zateplené plochy podél obvodové stěny je šířky > 0,3 m, nebo kde je plocha > 1 m2 zatepleny z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 – vyhovující.

Ke kolaudaci požaduji doložit certifikát a prohlášení o shodě výše uvedené konstrukce zateplení.

  - Zateplení střešního pláště

Střechy objektů jsou plochy menší než 1500 m2, nemusí být členěny požárními pásy. Výše uvedené je v souladu s ČSN 73 0810 čl. 8.4 a ČSN 73 0802 čl. 8.15.

    - Stanovení množství tepla uvolněného z vnější tepelné izolace (polystyrén)

Q = Mi  x Hi , kde

Q – množství tepla uvolněné z 1 m2 hořlavých hmot zateplení v MJ,

Mi – hmotnost i- tého druhu hořlavé hmoty v kg

Hi - výhřevnost i- tého druhu hořlavé hmoty v MJ/kg

Hustota polystyrénu je 18-21 kg/m3, což znamená, že při tloušťce polystyrénu 140 mm připadá 2,8 kg polystyrénu na 1 m2.

Dle pol. 1.7.19 ČSN 73 0824 je výhřevnost 1 kg polystyrénu 39 MJ/kg

A tedy

Q = 2,8 . 39 = 109,2 MJ z 1 m2 obvodové stěny (zateplení).

Množství tepla uvolněného ze zateplení střešního pláště  (polystyrén) je tedy Q = 109,2 < 150 MJ

Zateplené střešní pláště jsou tedy posuzovány jako požárně uzavřené plochy v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.15.4b)5).

Na posuzovaných částech střechy bude provedena část střešního pláště s klasifikací BROOF(t3) – viz výkresy D.1.1b)- 11, D.1.1.b)-12.

  - Výměna oken a dveří

Dle čl. 3.2 a) a čl. 3.3 a) ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, nedochází k záměně věcně příslušné ČSN, nedochází ke zvýšení požárního zatížení o více než 15 kg.m-2 ani navýšení počtu osob, dle čl. 3.2.b).

    - Technické požadavky na změny staveb skupiny I

Technické požadavky na změnu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle čl. 4 ČSN 73 0834.

ad a)	budou měněny stavební konstrukce, resp. jejich prvky – okna, požární odolnost stavebních konstrukcí nosných a konstrukcí ohraničujících únikové cesty nebude snížena pod původní hodnotu.

ad b) 	nové stavební konstrukce (nosné, ohraničující únikové cesty) nebudou instalovány. Stupeň hořlavosti stavebních konstrukcí není zvýšen nad původní hodnotu, ani v nich není nově použito hmot stupně hořlavosti třídy reakce na oheň E a F. Posuzovaný objekt je nehořlavého konstrukčního systému. Meziokenní vložky budou sendvičové, tepelná izolace z minerální vlny – vyhovuje ČSN 73 0834 čl. A.2.3.

ad c)	zásah do fasády objektu bude proveden (zateplení, výměna oken), nezmění se šířka ani výška kterékoliv požárně otevřené plochy o více než 10 %. Odstupové vzdálenosti jsou stávající.

ad d)	prostupy rozvodů stěnami – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad e)	vzduchotechnické potrubí není a nebude nově zřízeno (ve smyslu ČSN 73 08072).

ad f)	prostupy rozvodů stropy – jsou stávající, nové nebudou zřizovány.

ad g)	únikové cesty jsou stávající, nedochází k jejich prodloužení či zúžení a nevznikají žádné požadavky na jejich úpravu.

ad h)	v posuzované části objektu nedojde k výměně, záměně ani k obnově systémů, které by svojí funkcí podmiňovaly provoz objektu, nevznikne žádný požární úsek.

ad i)	v řešené části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry umožňující protipožární zásah. K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá k předmětné stavbě. Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno. Uvedenými úpravami nevzniká požadavek na zvýšení (nebo změnu) počtu přenosných hasicích přístrojů v objektu ani na požární vodu.

    - Úniková cesta – evakuace osob

Dveře na únikových cestách, které budou vyměněny, požaduji, aby tyto byly opatřeny kováním, které umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810.

Jedná se o dveře v 1.PP objektu: D01

A o dveře v 1.NP objektu: D03

Dle projektu bude šířka jednoho křídla u měněných dveří min. 900 mm, což vyhovuje ČSN 73 0835 čl. 9.5.6.

U měněných dveří ven z objektu bude přechod mezi podlahou uvnitř objektu a prahem dveří bude proveden do stejné výškové úrovně. Dveře ven na volné prostranství nebudou mít prahy, což je v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.4.

Dveře uvnitř objektu se nemění.

- Závěr

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou stavební úpravy – zateplení obvodových stěn, podhledů v garážích a výměna oken v objektech na ul. 17. listopadu v Místku vyhovující po splnění výše uvedených požadavků.

Do elektrické instalace nebude proveden zásah (vyjma odstranění a zpětné montáže hromosvodu).

Ke kolaudaci bude předložen doklad certifikát o třídě reakce na oheň použitého materiálu a prohlášení o shodě – zkušební vzorek musí zahrnovat i tepelně izolační vrstvu.

=============================